## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 10.2021
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [10 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 577 |  | 577 |  | 577 |  | 577 |  | 577 |  | 577
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 4 / 0,7 |  |  |  | 6 / 1,0 |  | 14 / 2,4 |  | 0 / 0,0
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 21 / 67,7 |  | 21 / 67,7 |  | 21 / 67,7 |  | 21 / 67,7 |  | 21 / 67,7 |  | 21 / 67,7
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [10 empty] | 43 / 2,4
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 577 / 85,6 |  | 577 / 85,6 |  | 577 / 85,6 |  | 577 / 85,6 |  | 577 / 85,6 |  | 577 / 85,6 |  | 577 / 100,0 |  | 577 / 100,0 |  | 674 / 100,0 |  | 674 / 100,0 |  | 577 / 100,0 |  | 674 / 100,0 |  | 674 / 100,0 |  | 577 / 85,6
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 97 / 14,4 |  | 97 / 14,4 |  | 97 / 14,4 |  | 97 / 14,4 |  | 97 / 14,4 |  | 97 / 14,4 |  | 97 / 0,0 |  | 97 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 97 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 97 / 14,4
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 130 / 17,4 |  | 130 / 17,4 |  | 130 / 17,4 |  | 130 / 17,4 |  | 130 / 17,4 |  | 130 / 17,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 25 |  | 25 |  | 21 |  | 25 |  | 25 |  | 21
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 4 / 12,9 |  | 4 / 12,9 |  | 4 / 12,9 |  | 4 / 12,9 |  | 4 / 12,9 |  | 4 / 12,9 |  | 4 / 12,9 |  | 4 / 12,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 4 / 12,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 4 / 12,9
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 0.19695 |  | 12.7189 |  | 29.632 |  | 113.4434 |  | 4.2809 |  | 1.011
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 0.76034 |  | 12.2078 |  | 28.5042 |  | 109.5272 |  | 3.9493 |  | 0.91107
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1023.2514 |  | 1023.2514 |  | 1023.2514 |  | 1023.2514 |  | 1023.2514 |  | 1023.2514
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0.13741 |  | 2.1907 |  | 4.5484 |  | 20.6177 |  | 0.44785 |  | 0.26461
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 209.9732 |  | 209.9732 |  | 209.9732 |  | 209.9732 |  | 209.9732 |  | 209.9732
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
2021-10-01 | 6.5 | 16.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5552 |  | 7.7016 |  | 111.2716 |  | 7.9426 |  | 0.79471 |  | 4.0322 |  | 13.1848 |  | 105.2616 |  | 89.9592 |  | 14.8594 |  | 967.5264 |  | 120.3232 |  | 3148.3736
2021-10-02 | 4.5 | 18.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1016 |  | 28.0165 |  | 100.649 |  | 2.3267 |  | 1.5327 |  | 4.3606 |  | 12.7073 |  | 104.0481 |  | 90.0186 |  | 14.0965 |  | 1006.8449 |  | 120.8668 |  | 2879.2362
2021-10-03 | 23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 9.831 |  | 0 |  | 85.7863 |  | 4.1899 |  | 0.59055 |  | 2.8274 |  | 16.1467 |  | 101.8475 |  | 89.8731 |  | 6.466 |  | 940.1169 |  | 118.5256 |  | 2835.4448
2021-10-04 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2021-10-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2021-10-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2021-10-07 | 10.5 | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8688 |  | 13.7527 |  | 106.8103 |  | 1.7233 |  | 0.82016 |  | 4.018 |  | 11.4258 |  | 90.5206 |  | 93.1243 |  | 13.713 |  | 962.16 |  | 103.4477 |  | 3686.6622
2021-10-08 | 6.5 | 16.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 22.9423 |  | 16.7275 |  | 123.6257 |  | 2.7542 |  | 1.4779 |  | 4.0841 |  | 11.4278 |  | 98.3298 |  | 93.0841 |  | 13.0688 |  | 1015.5251 |  | 114.3648 |  | 3455.7619
2021-10-09 | 4 | 19 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 13.465 |  | 23.2666 |  | 106.3323 |  | 2.81 |  | 1.413 |  | 3.8544 |  | 11.8741 |  | 104.7321 |  | 93.0587 |  | 11.4777 |  | 1002.6022 |  | 122.4835 |  | 3480.6863
2021-10-10 | 6 | 17 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.33926 |  | 11.2773 |  | 25.0852 |  | 97.2137 |  | 2.3979 |  | 1.8891 |  | 3.8108 |  | 11.8661 |  | 105.5896 |  | 93.0611 |  | 12.0101 |  | 1001.4034 |  | 123.7283 |  | 3477.9433
2021-10-11 | 23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 11.7117 |  | 0.71227 |  | 75.1653 |  | 4.4126 |  | 0.88902 |  | 1.912 |  | 15.7843 |  | 95.784 |  | 93.0624 |  | 3.5872 |  | 919.2087 |  | 111.9081 |  | 3144.2943
2021-10-12 | 11.5 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.18802 |  | 0.74872 |  | 40.0212 |  | 144.9974 |  | 7.1572 |  | 0 |  | 5.5263 |  | 12.347 |  | 94.4171 |  | 93.1281 |  | 7.949 |  | 1010.0848 |  | 111.4125 |  | 3555.2581
2021-10-13 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1681 |  | 47.4245 |  | 113.2433 |  | 8.9634 |  | 0 |  | 5.5255 |  | 12.3364 |  | 100.1577 |  | 93.087 |  | 8.5199 |  | 1060.8609 |  | 117.3219 |  | 3462.6754
2021-10-14 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4619 |  | 43.8228 |  | 147.7288 |  | 7.5657 |  | 0 |  | 5.586 |  | 12.2952 |  | 103.9948 |  | 93.0651 |  | 7.8152 |  | 1106.9263 |  | 121.0382 |  | 3731.9751
2021-10-15 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7378 |  | 35.6106 |  | 156.1276 |  | 7.8589 |  | 0 |  | 5.1326 |  | 12.5606 |  | 101.3572 |  | 93.0754 |  | 7.9442 |  | 1058.9856 |  | 118.861 |  | 3543.384
2021-10-16 | 7 | 15.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 6.705 |  | 22.166 |  | 148.7973 |  | 9.614 |  | 0 |  | 4.536 |  | 12.8697 |  | 109.5911 |  | 93.0127 |  | 7.5988 |  | 1053.2912 |  | 125.9962 |  | 3764.9326
2021-10-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2021-10-18 | 12.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 95.1676 |  | 93.118 |  |  | F | 1051.7103 |  | 109.0133 |  |  | F
2021-10-19 | 1 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 99.6134 |  | 93.0602 |  |  | F | 1071.4479 |  | 114.8514 |  |  | F
2021-10-20 | 8.5 | 14 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 101.8814 |  | 93.0087 |  |  | F | 1093.9144 |  | 116.4489 |  |  | F
2021-10-21 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 105.297 |  | 93.037 |  |  | F | 1024.892 |  | 123.9431 |  |  | F
2021-10-22 | 14 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 22.4453 |  | 32.2228 |  | 122.2177 |  | 3.439 |  | 1.2401 |  | 3.6555 |  | 12.7149 |  | 101.7943 |  | 93.0378 |  | 10.5625 |  | 1029.2466 |  | 114.1342 |  | 3995.287
2021-10-23 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 20.9526 |  | 42.9667 |  | 101.5625 |  | 2.7692 |  | 1.8454 |  | 3.8232 |  | 12.5151 |  | 105.8277 |  | 93.0443 |  | 11.3688 |  | 1060.367 |  | 123.1742 |  | 3414.0804
2021-10-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2021-10-25 | 12 | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.0046 |  | 25.5784 |  | 112.3054 |  | 3.0059 |  | 0.70135 |  | 3.9932 |  | 12.4574 |  | 98.3131 |  | 93.1122 |  | 9.9736 |  | 998.5781 |  | 115.3781 |  | 3663.4531
2021-10-26 | 7 | 15.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14.2777 |  | 23.773 |  | 123.1804 |  | 2.4631 |  | 0.92835 |  | 4.1405 |  | 12.2121 |  | 107.1025 |  | 93.0295 |  | 11.6352 |  | 1073.2679 |  | 124.1593 |  | 3460.8831
2021-10-27 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 21.7253 |  | 32.7126 |  | 107.3323 |  | 3.0405 |  | 1.4127 |  | 4.2376 |  | 12.1323 |  | 106.0955 |  | 93.028 |  | 12.4462 |  | 1052.3792 |  | 123.7874 |  | 3225.0514
2021-10-28 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.8707 |  | 35.208 |  | 123.7161 |  | 2.7779 |  | 1.441 |  | 4.3804 |  | 12.0388 |  | 105.4733 |  | 93.0578 |  | 11.4727 |  | 1076.0473 |  | 124.6228 |  | 3206.0135
2021-10-29 | 6 | 16.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.72196 |  | 15.9541 |  | 35.937 |  | 99.5822 |  | 3.1618 |  | 2.2248 |  | 3.8384 |  | 12.7533 |  | 107.1625 |  | 93.0321 |  | 11.118 |  | 1017.7677 |  | 126.8036 |  | 3143.6041
2021-10-30 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 12.2333 |  | 40.0596 |  | 97.3066 |  | 2.204 |  | 1.7215 |  | 4.4045 |  | 11.8753 |  | 108.4732 |  | 93.0139 |  | 13.315 |  | 1056.1258 |  | 127.4768 |  | 2996.9018
2021-10-31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 353.5 | 337 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 0.059487 |  | 12.7161 |  | 27.2745 |  | 114.5215 |  | 4.4085 |  | 0.9963 |  | 4.1752 |  | 12.644 |  | 102.3133 |  | 92.6876 |  | 10.5237 |  | 1028.4512 |  | 118.9628 |  | 3393.9001
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC | [5 empty] | Teplota |  | Tlak | [7 empty] | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2020) | [6 empty] | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h | [5 empty] | °C |  | kPa | [7 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 0.002114 |  | 0.033703 |  | 0.069976 |  | 0.3172 |  | 0.00689 |  | 0.004071 | [5 empty] | 107.379 |  | 92.398 | [7 empty] | 3230.357
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Označenie PDH
F | neplatná PDH z dôvodu poruchy merania ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
Q | neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Vysvetlivky
[13 empty] | SPH | Stredná polhodinová hdonota
[13 empty] | EL A | Emisný limit A pre 100% SPH
[13 empty] | EL B | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [12 empty] | PDH | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [12 empty] | DPH | Priemerná denná hodnota z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [12 empty] | I | Interval spoľahlivosti