## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 8.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [10 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 26 / 83,9 |  | 26 / 83,9 |  | 26 / 83,9 |  | 26 / 83,9 |  | 26 / 83,9 |  | 26 / 83,9
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [10 empty] | 19 / 0,8
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0 |  | 732 / 100,0
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 11 / 1,4 |  | 11 / 1,4 |  | 11 / 1,4 |  | 11 / 1,4 |  | 11 / 1,4 |  | 11 / 1,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 0.00098625 |  | 8.8344 |  | 22.0217 |  | 51.4756 |  | 1.4661 |  | 0.20034
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 0.0076945 |  | 9.0999 |  | 23.3701 |  | 52.9209 |  | 1.4718 |  | 0.22338
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1253.7182 |  | 1253.7182 |  | 1253.7182 |  | 1253.7182 |  | 1253.7182 |  | 1253.7182
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
2023-08-01 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9824 |  | 12.6188 |  | 52.6856 |  | 1.4713 |  | 0.87561 |  | 3.4272 |  | 12.7932 |  | 103.8007 |  | 89.8747 |  | 12.1421 |  | 980.9733 |  | 123.5543 |  | 3094.9594
2023-08-02 | 4 | 19 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7111 |  | 15.4329 |  | 49.2685 |  | 1.4488 |  | 1.0063 |  | 3.3207 |  | 12.9332 |  | 103.5993 |  | 89.8749 |  | 11.925 |  | 990.9174 |  | 123.4871 |  | 2969.6009
2023-08-03 | 3.5 | 19.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7898 |  | 13.3346 |  | 49.7915 |  | 1.5026 |  | 0.63529 |  | 3.2052 |  | 13.2955 |  | 103.7342 |  | 89.8747 |  | 11.1732 |  | 987.0508 |  | 123.5722 |  | 3074.2098
2023-08-04 | 5.5 | 17.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 8.0645 |  | 21.7618 |  | 43.935 |  | 1.5276 |  | 1.1738 |  | 3.2239 |  | 13.2015 |  | 104.8154 |  | 89.875 |  | 11.8427 |  | 983.3512 |  | 124.5117 |  | 3143.3046
2023-08-05 | 20 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5183 |  | 0.51774 |  | 14.1937 |  | 1.7963 |  | 0.00013286 |  | 2.4472 |  | 14.6712 |  | 104.702 |  | 89.8749 |  | 10.6311 |  | 943.1782 |  | 123.6052 |  | 3254.4592
2023-08-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-08-07 | 14.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2759 |  | 20.013 |  | 27.7466 |  | 1.4042 |  | 0.91108 |  | 3.4086 |  | 12.8587 |  | 104.1915 |  | 89.8759 |  | 10.787 |  | 945.5862 |  | 125.3351 |  | 3321.7718
2023-08-08 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.1229 |  | 15.5611 |  | 68.803 |  | 1.5739 |  | 0.18175 |  | 3.4092 |  | 13.1175 |  | 105.5972 |  | 89.8749 |  | 10.9181 |  | 987.0909 |  | 125.4082 |  | 3461.2873
2023-08-09 | 5 | 18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 8.3273 |  | 22.5423 |  | 65.5684 |  | 1.483 |  | 0 |  | 3.4337 |  | 13.1303 |  | 104.5462 |  | 89.875 |  | 10.9489 |  | 993.9788 |  | 124.793 |  | 3200.1621
2023-08-10 | 4.5 | 18.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.021111 |  | 10.0045 |  | 19.7346 |  | 59.9683 |  | 1.6167 |  | 0 |  | 3.2246 |  | 13.6184 |  | 105.7394 |  | 89.8748 |  | 10.7476 |  | 991.1635 |  | 125.1461 |  | 3439.3417
2023-08-11 | 5.5 | 17.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7799 |  | 21.5517 |  | 57.3691 |  | 1.5216 |  | 0 |  | 3.1996 |  | 13.5878 |  | 105.0888 |  | 89.8744 |  | 10.1628 |  | 997.812 |  | 125.0518 |  | 3350.1521
2023-08-12 | 20 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9141 |  | 0.7783 |  | 7.6588 |  | 1.8687 |  | 0 |  | 2.2435 |  | 15.1947 |  | 104.3588 |  | 89.8746 |  | 9.3415 |  | 957.4356 |  | 124.5924 |  | 3565.0279
2023-08-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-08-14 | 15 | 7.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.4034 |  | 27.9626 |  | 38.99 |  | 1.439 |  | 0 |  | 3.5279 |  | 12.8261 |  | 107.2029 |  | 89.8751 |  | 9.8972 |  | 953.6337 |  | 126.5122 |  | 3424.2359
2023-08-15 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 17.0357 |  | 31.8961 |  | 66.5955 |  | 1.8536 |  | 0 |  | 3.6598 |  | 12.7261 |  | 105.7915 |  | 89.8746 |  | 11.5418 |  | 993.7337 |  | 123.9609 |  | 3173.4142
2023-08-16 | 6.5 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.7303 |  | 31.5526 |  | 63.6381 |  | 1.9269 |  | 0 |  | 3.3424 |  | 13.3438 |  | 106.136 |  | 89.8744 |  | 11.4137 |  | 961.7241 |  | 125.4934 |  | 3153.6534
2023-08-17 | 5.5 | 17.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2094 |  | 28.1597 |  | 55.6658 |  | 1.4817 |  | 0 |  | 3.2162 |  | 13.5975 |  | 105.7909 |  | 89.875 |  | 11.0405 |  | 981.3151 |  | 126.1901 |  | 3258.2486
2023-08-18 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2946 |  | 33.0062 |  | 65.8337 |  | 1.4209 |  | 0 |  | 3.2003 |  | 13.5853 |  | 106.002 |  | 89.8751 |  | 11.9735 |  | 950.9845 |  | 125.9225 |  | 3256.2155
2023-08-19 | 23.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-08-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-08-21 | 15.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5966 |  | 1.0051 |  | 20.6026 |  | 1.4482 |  | 0 |  | 3.019 |  | 13.5861 |  | 105.7038 |  | 89.8761 |  | 12.2087 |  | 910.341 |  | 122.3784 |  | 3826.0989
2023-08-22 | 8 | 15.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.0643 |  | 31.9269 |  | 68.1751 |  | 1.6852 |  | 0 |  | 3.4784 |  | 13.136 |  | 106.0347 |  | 89.8747 |  | 11.9243 |  | 954.4196 |  | 123.9672 |  | 3062.6187
2023-08-23 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5434 |  | 28.6515 |  | 43.0629 |  | 1.5138 |  | 0 |  | 3.0768 |  | 13.7012 |  | 106.4429 |  | 89.8747 |  | 11.3655 |  | 956.0721 |  | 123.8313 |  | 3489.7114
2023-08-24 | 5 | 18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7341 |  | 20.3998 |  | 54.9655 |  | 1.5043 |  | 0 |  | 3.224 |  | 13.6264 |  | 104.742 |  | 89.8741 |  | 11.0558 |  | 967.3528 |  | 123.19 |  | 3192.167
2023-08-25 | 3 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7694 |  | 34.3437 |  | 38.8134 |  | 1.5006 |  | 0 |  | 3.0733 |  | 13.7117 |  | 105.73 |  | 89.8741 |  | 10.6729 |  | 990.3101 |  | 124.086 |  | 3245.7741
2023-08-26 | 22.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6679 |  | 5.0581 |  | 19.8502 |  | 1.9052 |  | 0 |  | 2.0059 |  | 15.9575 |  | 105.1379 |  | 89.8741 |  | 8.8287 |  | 952.5172 |  | 122.8569 |  | 3402.5655
2023-08-27 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-08-28 | 6.5 | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.2866 |  | 23.9866 |  | 48.5412 |  | 1.4985 |  | 0 |  | 3.3811 |  | 13.1511 |  | 106.0108 |  | 89.8752 |  | 10.4217 |  | 968.1477 |  | 124.0385 |  | 3389.7618
2023-08-29 | 6.5 | 16.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 8.0505 |  | 16.6617 |  | 71.0211 |  | 1.3558 |  | 0 |  | 3.4352 |  | 13.2528 |  | 104.3607 |  | 89.8753 |  | 10.4861 |  | 985.725 |  | 123.1651 |  | 3060.7232
2023-08-30 | 3.5 | 19 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 8.0011 |  | 20.3363 |  | 63.8695 |  | 1.4445 |  | 0 |  | 3.0954 |  | 13.8772 |  | 104.7123 |  | 89.875 |  | 9.861 |  | 965.246 |  | 123.2991 |  | 3325.0296
2023-08-31 | 11 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2655 |  | 23.8168 |  | 45.1861 |  | 1.4661 |  | 0 |  | 3.134 |  | 13.7434 |  | 105.5865 |  | 89.8748 |  | 9.9036 |  | 967.9858 |  | 123.7185 |  | 3559.764
Suma | 326.5 | 366 | 12.5 | 12 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 0.00081196 |  | 9.2363 |  | 20.1004 |  | 48.5307 |  | 1.5638 |  | 0.184 |  | 3.1697 |  | 13.5471 |  | 105.2138 |  | 89.8748 |  | 10.8929 |  | 969.9249 |  | 124.2949 |  | 3295.933
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC | [5 empty] | Teplota |  | Tlak | [7 empty] | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2022) | [6 empty] | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h | [5 empty] | °C |  | kPa | [7 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 0.001399 |  | 0.035452 |  | 0.077841 |  | 0.27132 |  | 0.007484 |  | 0.002953 | [5 empty] | 101.007 |  | 91.558 | [7 empty] | 3342.859
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Označenie PDH
F | neplatná PDH z dôvodu poruchy merania ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
Q | neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Vysvetlivky
[13 empty] | SPH | Stredná polhodinová hdonota
[13 empty] | EL A | Emisný limit A pre 100% SPH
[13 empty] | EL B | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [12 empty] | PDH | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [12 empty] | DPH | Priemerná denná hodnota z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [12 empty] | I | Interval spoľahlivosti