## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 1.2025
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [10 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 580 |  | 585 |  | 586 |  | 585 |  | 585 |  | 585
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 2 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,2
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 23 / 74,2 |  | 23 / 74,2 |  | 23 / 74,2 |  | 23 / 74,2 |  | 23 / 74,2 |  | 23 / 74,2
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [10 empty] | 15 / 0,9
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 580 / 96,5 |  | 585 / 97,3 |  | 586 / 97,5 |  | 585 / 97,3 |  | 585 / 97,3 |  | 585 / 97,3 |  | 0 / 100,0 |  | 586 / 100,0 |  | 601 / 100,0 |  | 601 / 100,0 |  | 601 / 100,0 |  | 601 / 100,0 |  | 601 / 100,0 |  | 580 / 96,5
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 21 / 3,5 |  | 16 / 2,7 |  | 15 / 2,5 |  | 16 / 2,7 |  | 16 / 2,7 |  | 16 / 2,7 |  | 601 / 0,0 |  | 15 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 21 / 3,5
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 22 / 3,4 |  | 22 / 3,4 |  | 22 / 3,4 |  | 22 / 3,4 |  | 22 / 3,4 |  | 22 / 3,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 0 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 23 / 74,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 6.1728 |  | 4.4551 |  | 28.5421 |  | 63.1898 |  | 3.8691 |  | 0.72837
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 4.4 |  | 3.2977 |  | 16.4485 |  | 48.6094 |  | 2.7073 |  | 0.32118
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1412.9251 |  | 1412.9251 |  | 1412.9251 |  | 1412.9251 |  | 1412.9251 |  | 1412.9251
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
2025-01-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-01-02 | 11 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1409 |  | 6.9755 |  | 18.6769 |  | 58.7444 |  | 4.641 |  | 0.0031683 |  |  | F | 15.306 |  | 99.2783 |  | 93.6094 |  | 6.7127 |  | 977.111 |  | 122.6891 |  | 4188.5857
2025-01-03 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.8781 |  | 2.1256 |  | 9.9607 |  | 65.9756 |  | 3.7335 |  | 0.0033312 |  |  | F | 15.7186 |  | 99.9428 |  | 93.8676 |  | 6.5844 |  | 981.6193 |  | 123.7441 |  | 4219.4323
2025-01-04 | 23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.4449 |  | 0.00049 |  | 0.69477 |  | 47.8032 |  | 3.838 |  | 0.00552 |  |  | F | 17.9647 |  | 98.0495 |  | 93.8631 |  | 4.1442 |  | 901.6439 |  | 119.6061 |  | 3951.3579
2025-01-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-01-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-01-07 | 15.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.8343 |  | 9.537 |  | 26.863 |  | 50.6478 |  | 7.0216 |  | 0.0032929 |  |  | F | 15.2588 |  | 87.083 |  | 93.4708 |  | 6.5475 |  | 971.3561 |  | 105.7587 |  | 4405.6567
2025-01-08 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.9005 |  | 9.7874 |  | 22.4618 |  | 67.7493 |  | 7.1399 |  | 0.0032807 |  |  | F | 15.5394 |  | 97.6127 |  | 93.5735 |  | 6.5177 |  | 987.04 |  | 119.3263 |  | 4163.7326
2025-01-09 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.4871 |  | 4.6857 |  | 20.5634 |  | 44.9596 |  | 4.1385 |  | 0.0023606 |  |  | F | 13.5057 |  | 100.4815 |  | 93.2737 |  | 7.0901 |  | 981.9655 |  | 122.5944 |  | 4047.0906
2025-01-10 | 7 | 15.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 8.7366 |  | 9.4996 |  | 24.0393 |  | 72.2689 |  | 6.7527 |  | 0.003955 |  |  | F | 16.4481 |  | 101.3579 |  | 93.8106 |  | 6.3779 |  | 969.6922 |  | 123.5668 |  | 4617.2123
2025-01-11 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.1531 |  | 1.4371 |  | 18.6733 |  | 73.5511 |  | 3.7109 |  | 0.0034266 |  |  | F | 15.7735 |  | 101.1557 |  | 93.9118 |  | 6.46 |  | 980.5228 |  | 124.1218 |  | 4340.694
2025-01-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-01-13 | 17 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.1892 |  | 0.21127 |  | 31.888 |  | 55.5872 |  | 1.8512 |  | 0.0036108 |  |  | F | 15.8952 |  | 83.834 |  | 96.3706 |  | 5.5556 |  | 955.3808 |  | 104.5521 |  | 5117.378
2025-01-14 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.9875 |  | 0.28174 |  | 14.8955 |  | 63.5837 |  | 2.8514 |  | 0.0036583 |  |  | F | 16.1028 |  | 92.2297 |  | 95.7871 |  | 5.9832 |  | 970.9057 |  | 116.6376 |  | 4624.4595
2025-01-15 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6277 |  | 3.1301 |  | 17.0978 |  | 66.3776 |  | 2.2493 |  | 0.0035507 |  |  | F | 15.9645 |  | 98.5748 |  | 95.0609 |  | 6.1823 |  | 970.9678 |  | 124.2355 |  | 4464.9541
2025-01-16 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5453 |  | 1.0718 |  | 15.7107 |  | 71.3696 |  | 0.5994 |  | 0.0036592 |  |  | F | 16.161 |  | 97.699 |  | 96.1705 |  | 5.6207 |  | 963.1517 |  | 123.0349 |  | 4621.5938
2025-01-17 | 7.5 | 16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.9952 |  | 1.2792 |  | 20.6579 |  | 66.7244 |  | 2.833 |  | 0.0036678 |  |  | F | 16.1849 |  | 97.7277 |  | 96.3102 |  | 6.0308 |  | 963.0632 |  | 122.2968 |  | 4627.3034
2025-01-18 | 23.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-01-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-01-20 | 14.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.0914 |  | 3.9062 |  | 24.5136 |  | 60.8909 |  | 4.091 |  | 0.0035606 |  |  | F | 15.9703 |  | 86.1597 |  | 95.0446 |  | 5.8363 |  | 947.7606 |  | 107.16 |  | 4884.065
2025-01-21 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.6412 |  | 3.358 |  | 14.9062 |  | 73.3322 |  | 3.9665 |  | 0.0036131 |  |  | F | 16.0921 |  | 96.4746 |  | 94.4107 |  | 6.026 |  | 958.8682 |  | 123.0001 |  | 4735.8594
2025-01-22 | 7 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.2595 |  | 1.8236 |  | 20.06 |  | 64.0951 |  | 2.6937 |  | 0.0035131 |  |  | F | 15.9772 |  | 97.9799 |  | 94.1129 |  | 6.3279 |  | 960.8943 |  | 123.1826 |  | 4515.6748
2025-01-23 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.0355 |  | 1.7408 |  | 16.5327 |  | 67.8809 |  | 0.61958 |  | 0.061168 |  |  | F | 16.0186 |  | 97.2312 |  | 93.7283 |  | 6.3076 |  | 986.4391 |  | 122.574 |  | 4434.5392
2025-01-24 | 7.5 | 16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.895 |  | 1.0011 |  | 15.2641 |  | 74.87 |  | 2.056 |  | 0.0035194 |  |  | F | 16.0358 |  | 98.5446 |  | 94.2844 |  | 6.2489 |  | 977.5386 |  | 122.4532 |  | 4625.5283
2025-01-25 | 23.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-01-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-01-27 | 13.5 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.9532 |  | 2.5329 |  | 22.2998 |  | 54.4958 |  | 1.9008 |  | 0.0034716 |  |  | F | 15.788 |  | 84.3816 |  | 93.681 |  | 6.3788 |  | 949.4035 |  | 102.0314 |  | 4749.8977
2025-01-28 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5404 |  | 1.2645 |  | 14.9049 |  | 65.2128 |  | 1.058 |  | 0.0033693 |  |  | F | 15.7363 |  | 89.3939 |  | 93.1801 |  | 7.0944 |  | 969.5359 |  | 109.4544 |  | 4301.0832
2025-01-29 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.867 |  | 11.3081 |  | 20.2381 |  | 59.8274 |  | 4.7417 |  | 0.0035919 |  |  | F | 16.0261 |  | 98.1381 |  | 94.003 |  | 6.2062 |  | 976.0434 |  | 121.8158 |  | 4451.2403
2025-01-30 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9133 |  | 3.8261 |  | 20.5398 |  | 62.1439 |  | 2.4437 |  | 2.5429 |  |  | F | 16.3135 |  | 99.8447 |  | 94.6056 |  | 6.3756 |  | 960.306 |  | 125.1836 |  | 4845.8412
2025-01-31 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9512 |  | 1.6014 |  | 35.5964 |  | 56.8573 |  | 1.7825 |  | 7.3506 |  |  | F | 16.7356 |  | 98.7018 |  | 95.0793 |  | 5.676 |  | 939.3587 |  | 125.2748 |  | 5268.2998
Suma | 421.5 | 300.5 | 11 | 11 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 5.7421 |  | 3.582 |  | 19.4365 |  | 62.8239 |  | 3.3354 |  | 0.43591 |  | 0 |  | 15.9355 |  | 95.7338 |  | 94.4004 |  | 6.1863 |  | 965.2421 |  | 118.8824 |  | 4530.4991
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC | [5 empty] | Teplota |  | Tlak | [7 empty] | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2024) | [6 empty] | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h | [5 empty] | °C |  | kPa | [7 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 0.006611 |  | 0.008404 |  | 0.042356 |  | 0.15749 |  | 0.00682 |  | 0.00141 | [5 empty] | 95.96 |  | 93.853 | [7 empty] | 3528.425
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Označenie PDH
F | neplatná PDH z dôvodu poruchy merania ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
Q | neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Vysvetlivky
[13 empty] | SPH | Stredná polhodinová hdonota
[13 empty] | EL A | Emisný limit A pre 100% SPH
[13 empty] | EL B | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [12 empty] | PDH | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [12 empty] | DPH | Priemerná denná hodnota z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [12 empty] | I | Interval spoľahlivosti