## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 2.2025
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [10 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 457 |  | 456 |  | 457 |  | 456 |  | 456 |  | 457
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 16 / 57,1 |  | 16 / 57,1 |  | 16 / 57,1 |  | 16 / 57,1 |  | 16 / 57,1 |  | 16 / 57,1
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [10 empty] | 20 / 1,5
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 457 / 95,0 |  | 456 / 94,8 |  | 457 / 95,0 |  | 456 / 94,8 |  | 456 / 94,8 |  | 457 / 95,0 |  | 0 / 100,0 |  | 457 / 100,0 |  | 481 / 100,0 |  | 481 / 100,0 |  | 481 / 100,0 |  | 481 / 100,0 |  | 481 / 100,0 |  | 459 / 95,4
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 24 / 5,0 |  | 25 / 5,2 |  | 24 / 5,0 |  | 25 / 5,2 |  | 25 / 5,2 |  | 24 / 5,0 |  | 481 / 0,0 |  | 24 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 22 / 4,6
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 8 / 1,8 |  | 10 / 2,2 |  | 10 / 2,2 |  | 10 / 2,2 |  | 10 / 2,2 |  | 8 / 1,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 0 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 16 / 57,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.6566 |  | 8.1428 |  | 40.4868 |  | 61.8147 |  | 3.3166 |  | 5.5631
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1.703 |  | 5.2644 |  | 23.5331 |  | 34.141 |  | 1.7531 |  | 2.4285
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 973.2143 |  | 973.2143 |  | 973.2143 |  | 973.2143 |  | 973.2143 |  | 973.2143
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
2025-02-01 | 7 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.2112 |  | 2.8482 |  | 39.6006 |  | 59.9009 |  | 1.7262 |  | 7.2636 |  |  | F | 16.6199 |  | 96.8029 |  | 95.4925 |  | 5.99 |  | 960.2542 |  | 123.2008 |  | 5384.6854
2025-02-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-02-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-02-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-02-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-02-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-02-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-02-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-02-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-02-10 | 15 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.0945 |  | 4.2143 |  | 35.006 |  | 33.3964 |  | 1.9101 |  | 2.6474 |  |  | F | 15.7777 |  | 91.9094 |  | 95.4505 |  | 7.1546 |  | 956.9126 |  | 121.1064 |  | 4830.7832
2025-02-11 | 11 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9088 |  | 4.1581 |  | 38.2382 |  | 49.5057 |  | 2.0608 |  | 1.1628 |  |  | F | 15.9244 |  | 96.163 |  | 95.397 |  | 6.7122 |  | 978.107 |  | 125.0975 |  | 4714.4133
2025-02-12 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1367 |  | 5.7414 |  | 36.0851 |  | 50.4495 |  | 1.9669 |  | 1.5545 |  |  | F | 15.8918 |  | 97.4721 |  | 94.9703 |  | 7.2065 |  | 968.9766 |  | 125.4258 |  | 4542.4061
2025-02-13 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5484 |  | 3.2826 |  | 40.3426 |  | 52.4035 |  | 1.4033 |  | 2.404 |  |  | F | 15.885 |  | 97.2437 |  | 94.2342 |  | 6.9765 |  | 974.9397 |  | 125.1989 |  | 4618.7386
2025-02-14 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9007 |  | 6.0676 |  | 30.4392 |  | 58.5641 |  | 1.9375 |  | 1.5469 |  |  | F | 15.7108 |  | 97.8118 |  | 94.2623 |  | 7.2493 |  | 989.9599 |  | 124.9882 |  | 4512.2157
2025-02-15 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8707 |  | 8.1133 |  | 40.9392 |  | 59.901 |  | 2.8722 |  | 1.4866 |  |  | F | 15.6713 |  | 99.3552 |  | 94.6356 |  | 7.6475 |  | 979.3704 |  | 124.0439 |  | 4693.1471
2025-02-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-02-17 | 17 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.591 |  | 12.3433 |  | 49.2557 |  | 57.3621 |  | 2.8587 |  | 2.4055 |  |  | F | 15.1228 |  | 92.0276 |  | 94.8798 |  | 6.4789 |  | 938.244 |  | 116.6673 |  | 4688.6942
2025-02-18 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.4808 |  | 11.0407 |  | 34.7428 |  | 65.5901 |  | 3.5463 |  | 2.4049 |  |  | F | 15.15 |  | 99.2797 |  | 95.1282 |  | 7.6037 |  | 980.0935 |  | 122.9434 |  | 4151.4337
2025-02-19 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.343 |  | 10.6114 |  | 30.2802 |  | 69.7256 |  | 3.1374 |  | 4.4329 |  |  | F | 15.2024 |  | 99.4349 |  | 95.5511 |  | 7.9806 |  | 990.0308 |  | 124.0168 |  | 4127.1795
2025-02-20 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.2643 |  | 7.7165 |  | 28.4634 |  | 72.22 |  | 2.9405 |  | 1.4455 |  |  | F | 15.127 |  | 100.5296 |  | 95.6312 |  | 8.2245 |  | 999.2011 |  | 125.539 |  | 4140.5791
2025-02-21 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3662 |  | 9.4262 |  | 30.2248 |  | 83.6598 |  | 3.7123 |  | 2.6886 |  |  | F | 15.1763 |  | 100.8768 |  | 95.6702 |  | 7.9981 |  | 1006.3803 |  | 124.621 |  | 4072.7246
2025-02-22 | 8.5 | 14 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2.8227 |  | 7.8664 |  | 26.6841 |  | 72.1372 |  | 2.2764 |  | 1.4538 |  |  | F | 15.7709 |  | 101.3225 |  | 95.2751 |  | 7.1114 |  | 998.2248 |  | 125.8165 |  | 4343.3502
2025-02-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-02-24 | 16 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.9109 |  | 4.5567 |  | 34.319 |  | 58.8201 |  | 2.8556 |  | 2.5562 |  |  | F | 15.1319 |  | 87.7284 |  | 95.0747 |  | 7.2183 |  | 959.7672 |  | 106.6729 |  | 4306.8623
2025-02-25 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-02-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-02-27 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.4785 |  | 5.7582 |  | 30.823 |  | 68.1648 |  | 2.6532 |  | 4.2729 |  |  | F | 15.561 |  | 102.2411 |  | 94.3517 |  | 7.7531 |  | 970.7293 |  | 125.158 |  | 4305.5385
2025-02-28 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.3991 |  | 11.09 |  | 30.0491 |  | 69.5972 |  | 4.4829 |  | 0.63465 |  |  | F | 15.3587 |  | 100.999 |  | 94.5861 |  | 7.6447 |  | 991.6839 |  | 125.385 |  | 3968.4199
Suma | 415.5 | 208 | 8 | 8 | 0 | 32.5
Mes priemer | [6 empty] | 3.208 |  | 7.1772 |  | 34.7183 |  | 61.3374 |  | 2.6463 |  | 2.5226 |  | 0 |  | 15.5676 |  | 97.5749 |  | 95.0369 |  | 7.3094 |  | 977.6797 |  | 122.8676 |  | 4462.5732
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC | [5 empty] | Teplota |  | Tlak | [7 empty] | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2024) | [6 empty] | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h | [5 empty] | °C |  | kPa | [7 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 0.006611 |  | 0.008404 |  | 0.042356 |  | 0.15749 |  | 0.00682 |  | 0.00141 | [5 empty] | 95.96 |  | 93.853 | [7 empty] | 3528.425
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Označenie PDH
F | neplatná PDH z dôvodu poruchy merania ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
Q | neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Vysvetlivky
[13 empty] | SPH | Stredná polhodinová hdonota
[13 empty] | EL A | Emisný limit A pre 100% SPH
[13 empty] | EL B | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [12 empty] | PDH | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [12 empty] | DPH | Priemerná denná hodnota z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [12 empty] | I | Interval spoľahlivosti