## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 2.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [10 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 625 |  | 623 |  | 625 |  | 624 |  | 624 |  | 625
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 1 / 0,2 |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 24 / 85,7 |  | 24 / 85,7 |  | 23 / 82,1 |  | 24 / 85,7 |  | 24 / 85,7 |  | 24 / 85,7
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 3,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [10 empty] | 2 / 0,1
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 625 / 98,9 |  | 623 / 98,6 |  | 625 / 98,9 |  | 624 / 98,7 |  | 624 / 98,7 |  | 625 / 98,9 |  | 0 / 100,0 |  | 625 / 100,0 |  | 632 / 100,0 |  | 632 / 100,0 |  | 632 / 100,0 |  | 632 / 100,0 |  | 632 / 100,0 |  | 632 / 100,0
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 7 / 1,1 |  | 9 / 1,4 |  | 7 / 1,1 |  | 8 / 1,3 |  | 8 / 1,3 |  | 7 / 1,1 |  | 632 / 0,0 |  | 7 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 10 / 1,5 |  | 9 / 1,3 |  | 9 / 1,3 |  | 9 / 1,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 0 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 24 / 85,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 7.1313 |  | 1.4492 |  | 49.1164 |  | 78.5189 |  | 1.234 |  | 2.5418
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1.4235 |  | 0.45121 |  | 12.4382 |  | 19.3625 |  | 0.39016 |  | 0.504
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 344.5031 |  | 344.5031 |  | 337.0943 |  | 344.5031 |  | 344.5031 |  | 344.5031
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 64.3445 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.39675 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.4088 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
2026-02-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-02-02 | 16 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6244 |  | 2.5317 |  | 62.7246 | G | 73.6214 |  | 3.8213 |  | 2.0253 |  |  | F | 13.5534 |  | 102.246 |  | 92.0162 |  | 6.8124 |  | 922.5073 |  | 121.9773 |  | 956.8251
2026-02-03 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3076 |  | 1.0936 |  | 50.2655 |  | 75.7573 |  | 1.1608 |  | 2.2424 |  |  | F | 14.1731 |  | 107.3989 |  | 92.0568 |  | 6.4289 |  | 957.8422 |  | 125.1647 |  | 983.3058
2026-02-04 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3865 |  | 1.6953 |  | 37.766 |  | 75.7348 |  | 2.6436 |  | 2.2509 |  |  | F | 14.2459 |  | 108.5107 |  | 91.5354 |  | 6.5686 |  | 980.5245 |  | 124.7984 |  | 1008.3461
2026-02-05 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.9992 |  | 0.97041 |  | 46.6997 |  | 75.1549 |  | 0.46696 |  | 2.1122 |  |  | F | 13.7385 |  | 104.3679 |  | 90.7486 |  | 7.196 |  | 997.2995 |  | 120.4728 |  | 954.6599
2026-02-06 | 7 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.7243 |  | 1.2013 |  | 36.9877 |  | 73.1767 |  | 0.44905 |  | 2.3399 |  |  | F | 14.442 |  | 108.8834 |  | 90.6415 |  | 6.6529 |  | 959.4626 |  | 124.9856 |  | 999.5428
2026-02-07 | 10.5 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.6923 |  | 2.2944 |  | 53.6524 |  | 76.6531 |  | 0.16972 |  | 2.3354 |  |  | F | 14.5203 |  | 109.5875 |  | 91.2793 |  | 6.4906 |  | 978.0981 |  | 125.6171 |  | 1043.1924
2026-02-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-02-09 | 14.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6439 |  | 3.056 |  | 49.6024 |  | 70.2814 |  | 3.2313 |  | 2.021 |  |  | F | 13.4166 |  | 104.624 |  | 92.112 |  | 7.0721 |  | 960.5387 |  | 123.5167 |  | 995.3919
2026-02-10 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.2686 |  | 2.2561 |  | 47.8201 |  | 73.3959 |  | 1.7107 |  | 2.2061 |  |  | F | 14.0198 |  | 106.3705 |  | 91.5053 |  | 7.1196 |  | 984.1611 |  | 123.166 |  | 1052.035
2026-02-11 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.7145 |  | 1.1141 |  | 36.5 |  | 75.4385 |  | 0.37403 |  | 2.3507 |  |  | F | 14.5984 |  | 105.6865 |  | 90.3561 |  | 6.446 |  | 974.1459 |  | 121.8237 |  | 1049.3612
2026-02-12 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.8011 |  | 1.4878 |  | 38.4764 |  | 79.3294 |  | 1.232 |  | 2.3518 |  |  | F | 14.481 |  | 107.658 |  | 89.718 |  | 6.7883 |  | 990.7479 |  | 123.5032 |  | 1065.9141
2026-02-13 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.1042 |  | 0.98571 |  | 37.0706 |  | 75.7036 |  | 1.301 |  | 2.4626 |  |  | F | 14.7267 |  | 108.4811 |  | 90.2629 |  | 6.4025 |  | 971.6578 |  | 123.7288 |  | 1069.8713
2026-02-14 | 10 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.8978 |  | 0.49021 |  | 39.4026 |  | 78.7264 |  | 0.035913 |  | 2.4287 |  |  | F | 14.7353 |  | 107.281 |  | 91.1298 |  | 6.1716 |  | 986.1881 |  | 124.0193 |  | 1098.8303
2026-02-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-02-16 | 14 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.8533 |  | 1.1498 |  | 43.3434 |  | 74.5701 |  | 1.3921 |  | 2.0892 |  |  | F | 13.4934 |  | 103.5373 |  | 91.1436 |  | 7.0664 |  | 973.7001 |  | 123.9267 |  | 965.2982
2026-02-17 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.238 |  | 1.2739 |  | 35.6331 |  | 71.766 |  | 1.9788 |  | 2.2226 |  |  | F | 14.1766 |  | 103.7612 |  | 91.3295 |  | 6.8821 |  | 958.3604 |  | 121.5761 |  | 988.8168
2026-02-18 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.8151 |  | 0.50224 |  | 38.3473 |  | 77.8177 |  | 0.11593 |  | 2.4059 |  |  | F | 14.679 |  | 108.5305 |  | 91.8596 |  | 6.0985 |  | 968.2122 |  | 124.4505 |  | 1060.6131
2026-02-19 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.8966 |  | 0.81001 |  | 40.2312 |  | 79.8077 |  | 0.48978 |  | 2.4169 |  |  | F | 14.7741 |  | 110.3789 |  | 91.7271 |  | 6.2645 |  | 980.0029 |  | 125.8625 |  | 1126.4493
2026-02-20 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.9448 |  | 0.70989 |  | 32.5137 |  | 77.7929 |  | 0.52249 |  | 2.4899 |  |  | F | 14.9612 |  | 107.3921 |  | 92.7765 |  | 6.4084 |  | 950.2665 |  | 122.6088 |  | 1099.4376
2026-02-21 | 10 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.0888 |  | 2.4816 |  | 40.8602 |  | 78.0261 |  | 3.0672 |  | 2.5281 |  |  | F | 15.0202 |  | 108.7196 |  | 92.8646 |  | 6.28 |  | 972.2604 |  | 124.8717 |  | 1172.7121
2026-02-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-02-23 | 14 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9342 |  | 0.0052929 |  | 25.8831 |  | 15.0139 |  | 0.96499 |  | 1.4207 |  |  | F | 10.2268 |  | 102.57 |  | 92.2288 |  | 7.7974 |  | 966.3924 |  | 119.7709 |  | 973.0439
2026-02-24 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.352 |  | 0.89907 |  | 31.5793 |  | 83.454 |  | 0.19894 |  | 1.5605 |  |  | F | 11.1116 |  | 106.7036 |  | 92.5034 |  | 7.5577 |  | 953.2032 |  | 123.6088 |  | 987.3658
2026-02-25 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.354 |  | 1.3375 |  | 50.2256 |  | 80.5672 |  | 0.77629 |  | 1.5686 |  |  | F | 11.3195 |  | 108.0316 |  | 93.1487 |  | 7.0676 |  | 969.9075 |  | 124.187 |  | 999.5637
2026-02-26 | 10 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.0812 |  | 2.8855 |  | 45.697 |  | 84.1936 |  | 2.2638 |  | 1.4803 |  |  | F | 10.8471 |  | 106.3533 |  | 93.6162 |  | 6.5297 |  | 983.8543 |  | 123.3218 |  | 1100.6586
2026-02-27 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6223 |  | 2.7727 |  | 51.2017 |  | 84.6382 |  | 2.206 |  | 1.6698 |  |  | F | 11.994 |  | 106.4674 |  | 93.4557 |  | 6.6033 |  | 960.4069 |  | 122.7472 |  | 1100.3809
2026-02-28 | 10 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5726 |  | 0.9147 |  | 34.4263 |  | 79.0538 |  | 0.59849 |  | 1.6445 |  |  | F | 11.7186 |  | 108.6796 |  | 93.2821 |  | 7.0449 |  | 964.0963 |  | 124.7296 |  | 1051.9002
Suma | 332 | 316 | 12 | 12 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 5.9549 |  | 1.4549 |  | 41.9546 |  | 74.5698 |  | 1.2988 |  | 2.1093 |  | 0 |  | 13.5406 |  | 106.7592 |  | 91.8041 |  | 6.7396 |  | 969.3265 |  | 123.5181 |  | 1037.6465
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC | [5 empty] | Teplota |  | Tlak | [7 empty] | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2025) | [6 empty] | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h | [5 empty] | °C |  | kPa | [7 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 0.011694 |  | 0.011673 |  | 0.071494 |  | 0.18138 |  | 0.009439 |  | 0.005869 | [5 empty] | 101.058 |  | 94.149 | [7 empty] | 3717.923
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Označenie PDH
F | neplatná PDH z dôvodu poruchy merania ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
Q | neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Vysvetlivky
[13 empty] | SPH | Stredná polhodinová hdonota
[13 empty] | EL A | Emisný limit A pre 100% SPH
[13 empty] | EL B | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [12 empty] | PDH | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [12 empty] | DPH | Priemerná denná hodnota z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [12 empty] | I | Interval spoľahlivosti