## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 4.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [10 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 615 |  | 615 |  | 615 |  | 615 |  | 615 |  | 615
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 24 / 80,0 |  | 24 / 80,0 |  | 24 / 80,0 |  | 24 / 80,0 |  | 24 / 80,0 |  | 24 / 80,0
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [10 empty] | 4 / 0,2
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 615 / 99,4 |  | 615 / 99,4 |  | 615 / 99,4 |  | 615 / 99,4 |  | 615 / 99,4 |  | 615 / 99,4 |  | 0 / 100,0 |  | 615 / 100,0 |  | 619 / 100,0 |  | 619 / 100,0 |  | 619 / 100,0 |  | 619 / 100,0 |  | 619 / 100,0 |  | 615 / 99,4
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 4 / 0,6 |  | 4 / 0,6 |  | 4 / 0,6 |  | 4 / 0,6 |  | 4 / 0,6 |  | 4 / 0,6 |  | 619 / 0,0 |  | 4 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 4 / 0,6
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 5 / 0,7 |  | 6 / 0,9 |  | 6 / 0,9 |  | 6 / 0,9 |  | 6 / 0,9 |  | 5 / 0,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 0 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 24 / 80,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.8224 |  | 5.8947 |  | 35.7719 |  | 81.0407 |  | 2.2924 |  | 4.1428
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 4.3866 |  | 6.8649 |  | 38.2227 |  | 84.1803 |  | 2.4595 |  | 3.9534
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1064.0554 |  | 1064.0554 |  | 1064.0554 |  | 1064.0554 |  | 1064.0554 |  | 1064.0554
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
2026-04-01 | 7.5 | 15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.7986 |  | 0.83992 |  | 31.619 |  | 76.5835 |  | 2.2653 |  | 2.5702 |  |  | F | 9.9672 |  | 107.3275 |  | 92.5054 |  | 8.2511 |  | 994.1463 |  | 123.9723 |  | 847.2116
2026-04-02 | 7.5 | 15 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 4.2597 |  | 0.63655 |  | 27.0321 |  | 79.9641 |  | 3.4634 |  | 2.4206 |  |  | F | 10.9327 |  | 108.4177 |  | 91.855 |  | 7.8202 |  | 967.3138 |  | 124.0684 |  | 3034.8452
2026-04-03 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3998 |  | 0.89897 |  | 30.6947 |  | 82.7008 |  | 1.7941 |  | 3.3904 |  |  | F | 11.1776 |  | 112.3175 |  | 92.0329 |  | 7.2827 |  | 963.9276 |  | 127.7406 |  | 3207.0225
2026-04-04 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4514 |  | 0.89151 |  | 38.8578 |  | 79.4358 |  | 2.7723 |  | 3.0156 |  |  | F | 11.3298 |  | 110.2387 |  | 92.5577 |  | 7.355 |  | 964.5733 |  | 126.3874 |  | 3346.2241
2026-04-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-04-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-04-07 | 15.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3031 |  | 0.67074 |  | 28.9409 |  | 89.036 |  | 3.7045 |  | 3.1357 |  |  | F | 11.3095 |  | 105.0213 |  | 92.7084 |  | 6.0249 |  | 931.0385 |  | 120.804 |  | 3292.9807
2026-04-08 | 8 | 15.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3787 |  | 1.7954 |  | 29.3008 |  | 89.2244 |  | 3.0452 |  | 2.9129 |  |  | F | 11.4135 |  | 108.3186 |  | 93.039 |  | 6.6866 |  | 951.5441 |  | 123.7665 |  | 3132.0757
2026-04-09 | 9 | 13.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 4.5728 |  | 0.7018 |  | 38.5747 |  | 80.1659 |  | 1.8806 |  | 2.9087 |  |  | F | 11.6066 |  | 109.1695 |  | 92.5524 |  | 6.8554 |  | 939.4189 |  | 125.7668 |  | 3193.1348
2026-04-10 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.7283 |  | 0.67105 |  | 28.9568 |  | 89.4745 |  | 3.1305 |  | 2.6544 |  |  | F | 12.1584 |  | 108.3776 |  | 92.4208 |  | 5.6544 |  | 945.4703 |  | 123.6641 |  | 3443.5349
2026-04-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-04-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-04-13 | 14.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.0666 |  | 1.7762 |  | 35.4092 |  | 82.3388 |  | 4.409 |  | 3.8321 |  |  | F | 10.6015 |  | 105.0617 |  | 92.5533 |  | 7.125 |  | 946.6015 |  | 122.1071 |  | 3225.7298
2026-04-14 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4899 |  | 1.9255 |  | 15.283 |  | 74.8778 |  | 2.0604 |  | 3.3558 |  |  | F | 11.6268 |  | 109.9489 |  | 92.6819 |  | 6.4405 |  | 945.8288 |  | 125.8431 |  | 3220.2283
2026-04-15 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4061 |  | 6.1264 |  | 30.9326 |  | 77.0644 |  | 1.6519 |  | 3.5435 |  |  | F | 11.472 |  | 108.9554 |  | 92.9338 |  | 6.8881 |  | 948.9912 |  | 124.9115 |  | 3203.9817
2026-04-16 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4193 |  | 8.5439 |  | 25.6646 |  | 82.9148 |  | 2.5078 |  | 3.3458 |  |  | F | 11.2219 |  | 111.3797 |  | 92.8431 |  | 7.5225 |  | 948.8036 |  | 126.9081 |  | 3419.966
2026-04-17 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3907 |  | 9.2337 |  | 35.791 |  | 86.0495 |  | 0.97134 |  | 3.8418 |  |  | F | 11.354 |  | 109.7899 |  | 92.8171 |  | 6.7466 |  | 957.1967 |  | 126.0395 |  | 3351.7611
2026-04-18 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4376 |  | 9.8649 |  | 38.65 |  | 81.9353 |  | 0.62366 |  | 4.6384 |  |  | F | 11.4527 |  | 109.8501 |  | 92.7018 |  | 6.8983 |  | 960.5441 |  | 125.231 |  | 3422.2835
2026-04-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-04-20 | 14 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1659 |  | 12.2623 |  | 47.2055 |  | 75.2805 |  | 2.147 |  | 4.2011 |  |  | F | 10.868 |  | 107.227 |  | 92.2169 |  | 6.8292 |  | 928.7111 |  | 123.5999 |  | 3214.3047
2026-04-21 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3276 |  | 7.3677 |  | 40.3123 |  | 75.7367 |  | 0.98819 |  | 4.7117 |  |  | F | 11.3631 |  | 105.8467 |  | 92.5316 |  | 6.5455 |  | 961.2519 |  | 123.9917 |  | 3321.9579
2026-04-22 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4728 |  | 5.7145 |  | 27.6421 |  | 78.9971 |  | 0.58267 |  | 4.1815 |  |  | F | 11.5512 |  | 108.3323 |  | 92.5888 |  | 6.9997 |  | 952.0743 |  | 124.5681 |  | 3382.4926
2026-04-23 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1305 |  | 6.5364 |  | 42.3718 |  | 71.4745 |  | 2.0116 |  | 5.2699 |  |  | F | 10.8153 |  | 107.6533 |  | 92.2088 |  | 7.4661 |  | 981.1008 |  | 124.6498 |  | 2950.9987
2026-04-24 | 10 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5768 |  | 8.2416 |  | 39.9619 |  | 85.2686 |  | 0.91372 |  | 5.036 |  |  | F | 11.4688 |  | 110.3864 |  | 92.1339 |  | 6.9839 |  | 961.6186 |  | 126.3672 |  | 3533.3679
2026-04-25 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5289 |  | 13.5521 |  | 30.3046 |  | 79.9446 |  | 5.6613 |  | 4.1135 |  |  | F | 11.6145 |  | 109.994 |  | 91.8468 |  | 6.8758 |  | 966.6334 |  | 125.0536 |  | 3595.8438
2026-04-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-04-27 | 14.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.0936 |  | 17.0183 |  | 25.2637 |  | 79.0859 |  | 5.2316 |  | 3.5952 |  |  | F | 10.8606 |  | 104.4632 |  | 92.7842 |  | 6.9202 |  | 946.7831 |  | 122.9726 |  | 3350.5598
2026-04-28 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.508 |  | 7.9622 |  | 25.1041 |  | 84.2851 |  | 2.7047 |  | 3.4583 |  |  | F | 11.7132 |  | 105.2708 |  | 92.7451 |  | 6.5753 |  | 943.3611 |  | 122.0889 |  | 3343.2939
2026-04-29 | 7.5 | 15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.7704 |  | 5.3192 |  | 23.3666 |  | 92.0583 |  | 1.8044 |  | 4.1258 |  |  | F | 12.1076 |  | 106.8356 |  | 93.003 |  | 6.3558 |  | 944.5253 |  | 123.7332 |  | 3615.7053
2026-04-30 | 12.5 | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5306 |  | 3.5899 |  | 29.3524 |  | 88.0382 |  | 0.8174 |  | 4.3377 |  |  | F | 11.8433 |  | 108.5691 |  | 93.3474 |  | 6.4766 |  | 949.8485 |  | 125.113 |  | 3976.5895
Suma | 379 | 309.5 | 12.5 | 13 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.3837 |  | 5.5059 |  | 31.9413 |  | 81.7473 |  | 2.3809 |  | 3.6915 |  | 0 |  | 11.3262 |  | 108.2814 |  | 92.567 |  | 6.8991 |  | 954.2211 |  | 124.5562 |  | 3234.4206
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC | [5 empty] | Teplota |  | Tlak | [7 empty] | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2025) | [6 empty] | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h | [5 empty] | °C |  | kPa | [7 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 0.011694 |  | 0.011673 |  | 0.071494 |  | 0.18138 |  | 0.009439 |  | 0.005869 | [5 empty] | 101.058 |  | 94.149 | [7 empty] | 3717.923
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Označenie PDH
F | neplatná PDH z dôvodu poruchy merania ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
Q | neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Vysvetlivky
[13 empty] | SPH | Stredná polhodinová hdonota
[13 empty] | EL A | Emisný limit A pre 100% SPH
[13 empty] | EL B | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [12 empty] | PDH | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [12 empty] | DPH | Priemerná denná hodnota z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [12 empty] | I | Interval spoľahlivosti