## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 5.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [10 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 696 |  | 696 |  | 699 |  | 696 |  | 696 |  | 696
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 24 / 77,4 |  | 24 / 77,4 |  | 24 / 77,4 |  | 24 / 77,4 |  | 24 / 77,4 |  | 24 / 77,4
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [10 empty] | 11 / 0,5
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 696 / 97,8 |  | 696 / 97,8 |  | 699 / 98,2 |  | 696 / 97,8 |  | 696 / 97,8 |  | 696 / 97,8 |  | 0 / 100,0 |  | 699 / 100,0 |  | 712 / 100,0 |  | 712 / 100,0 |  | 712 / 100,0 |  | 712 / 100,0 |  | 712 / 100,0 |  | 706 / 99,2
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 16 / 2,2 |  | 16 / 2,2 |  | 13 / 1,8 |  | 16 / 2,2 |  | 16 / 2,2 |  | 16 / 2,2 |  | 712 / 0,0 |  | 13 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,8
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 6 / 0,8 |  | 15 / 2,0 |  | 15 / 2,0 |  | 15 / 2,0 |  | 15 / 2,0 |  | 6 / 0,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 0 |  | 24 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 25 / 80,6 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.4215 |  | 9.0682 |  | 36.3685 |  | 76.8402 |  | 0.5115 |  | 5.0789
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 4.4952 |  | 10.5305 |  | 45.8574 |  | 86.9981 |  | 0.6725 |  | 5.6594
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1084.7727 |  | 1084.7727 |  | 1084.7727 |  | 1084.7727 |  | 1084.7727 |  | 1084.7727
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0.16645 |  | 0.4141 |  | 1.9187 |  | 3.6263 |  | 0.050926 |  | 0.23326
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 41.1025 |  | 41.1025 |  | 41.1025 |  | 41.1025 |  | 41.1025 |  | 41.1025
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
2026-05-01 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.0026 |  | 8.1422 |  | 39.0933 |  | 79.987 |  | 0.90885 |  | 4.7836 |  |  | F | 10.5752 |  | 105.7343 |  | 93.2674 |  | 7.7451 |  | 982.9338 |  | 124.9583 |  | 3144.8834
2026-05-02 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4083 |  | 10.3677 |  | 37.9854 |  | 76.9223 |  | 0.55338 |  | 4.7008 |  |  | F | 11.425 |  | 108.0138 |  | 92.8501 |  | 6.9068 |  | 984.0028 |  | 124.5002 |  | 3440.6107
2026-05-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-05-04 | 14.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.6979 |  | 6.8447 |  | 34.8478 |  | 85.4855 |  | 1.3647 |  | 3.918 |  |  | F | 9.8233 |  | 102.5033 |  | 92.3485 |  | 7.324 |  | 965.0529 |  | 121.333 |  | 3212.0525
2026-05-05 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.6696 |  | 9.5615 |  | 38.3879 |  | 82.7445 |  | 1.069 |  | 4.9498 |  |  | F | 9.5904 |  | 103.0419 |  | 91.886 |  | 8.3173 |  | 997.4995 |  | 121.4923 |  | 2697.5344
2026-05-06 | 8.5 | 14 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 4.5769 |  | 7.1706 |  | 26.6374 |  | 73.0889 |  | 0.52023 |  | 5.5918 |  |  | F | 11.0622 |  | 108.2231 |  | 91.6978 |  | 8.0085 |  | 977.3016 |  | 123.7902 |  | 3616.6453
2026-05-07 | 7 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1276 |  | 10.4186 |  | 32.0311 |  | 71.5056 |  | 0.2923 |  | 4.5063 |  |  | F | 10.6788 |  | 106.6348 |  | 92.008 |  | 7.9723 |  | 968.6252 |  | 125.028 |  | 3156.1686
2026-05-08 | 7 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.2075 |  | 9.3016 |  | 31.5882 |  | 74.6229 |  | 0.12305 |  | 4.0886 |  |  | F | 10.9401 |  | 105.2116 |  | 92.331 |  | 7.351 |  | 971.2621 |  | 124.9063 |  | 3030.8966
2026-05-09 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3315 |  | 11.137 |  | 42.0789 |  | 80.7565 |  | 0.21177 |  | 4.4822 |  |  | F | 11.2318 |  | 107.1558 |  | 92.455 |  | 6.8668 |  | 976.8873 |  | 126.3011 |  | 3308.9248
2026-05-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-05-11 | 14.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.144 |  | 16.4688 |  | 40.1059 |  | 79.5907 |  | 0.63987 |  | 4.5478 |  |  | F | 10.6468 |  | 106.8348 |  | 91.147 |  | 7.3935 |  | 947.6131 |  | 125.0154 |  | 3504.1455
2026-05-12 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8541 |  | 10.5707 |  | 28.3162 |  | 75.8074 |  | 1.8935 |  | 4.0443 |  |  | F | 10.0194 |  | 104.7257 |  | 91.1834 |  | 8.1876 |  | 981.4811 |  | 122.2854 |  | 2865.5715
2026-05-13 | 7 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.2115 |  | 8.3092 |  | 34.0743 |  | 75.4857 |  | 1.4697 |  | 4.936 |  |  | F | 10.894 |  | 106.8016 |  | 91.3542 |  | 7.0546 |  | 977.5742 |  | 125.5155 |  | 3141.6806
2026-05-14 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.0134 |  | 7.4277 |  | 34.2522 |  | 77.0486 |  | 0.64439 |  | 4.3221 |  |  | F | 10.4213 |  | 105.1762 |  | 91.0794 |  | 7.3253 |  | 988.3039 |  | 124.3272 |  | 2899.009
2026-05-15 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1054 |  | 8.2164 |  | 35.4073 |  | 77.3831 |  | 0.25498 |  | 4.3186 |  |  | F | 10.6309 |  | 105.7219 |  | 90.9062 |  | 7.3977 |  | 974.4347 |  | 124.6545 |  | 2810.8443
2026-05-16 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9799 |  | 11.3805 |  | 41.7009 |  | 70.8911 |  | 0.71075 |  | 4.8698 |  |  | F | 10.1168 |  | 105.5427 |  | 91.0145 |  | 8.3051 |  | 966.7687 |  | 124.3236 |  | 2966.0705
2026-05-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-05-18 | 15.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.7914 |  | 9.5464 |  | 19.8751 |  | 73.8661 |  | 0.43929 |  | 3.9114 |  |  | F | 9.756 |  | 103.1383 |  | 92.3454 |  | 8.231 |  | 946.8041 |  | 122.9068 |  | 3323.8223
2026-05-19 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.6413 |  | 10.4107 |  | 34.7682 |  | 76.9004 |  | 0.38025 |  | 4.4552 |  |  | F | 9.5878 |  | 102.5177 |  | 92.5457 |  | 7.8535 |  | 983.3456 |  | 122.1644 |  | 2731.8065
2026-05-20 | 7 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8215 |  | 8.5813 |  | 29.927 |  | 72.8604 |  | 0.26785 |  | 4.3012 |  |  | F | 10.1406 |  | 105.4794 |  | 92.7408 |  | 7.5346 |  | 980.3835 |  | 124.6658 |  | 2728.2834
2026-05-21 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 103.2276 |  | 93.1161 |  | 6.2456 |  | 989.9777 |  | 122.3066 |  | 2682.9761
2026-05-22 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.992 |  | 6.0423 |  | 28.6253 |  | 73.2471 |  | 0.033321 |  | 5.4099 |  |  | F | 10.6156 |  | 103.729 |  | 93.3597 |  | 7.0118 |  | 982.3158 |  | 122.8603 |  | 2633.3487
2026-05-23 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9993 |  | 6.0718 |  | 31.8848 |  | 74.8023 |  | 0.028721 |  | 4.3691 |  |  | F | 10.5772 |  | 105.4293 |  | 93.33 |  | 7.8905 |  | 993.3023 |  | 123.6917 |  | 2745.6964
2026-05-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-05-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-05-26 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8094 |  | 8.6586 |  | 28.3527 |  | 97.4476 |  | 0.31476 |  | 4.1987 |  |  | F | 12.2699 |  | 106.8994 |  | 93.293 |  | 5.8499 |  | 927.9007 |  | 123.5315 |  | 3742.2203
2026-05-27 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4172 |  | 5.8628 |  | 36.8282 |  | 78.4247 |  | 0.023726 |  | 4.7876 |  |  | F | 11.4569 |  | 106.4344 |  | 92.4467 |  | 6.9327 |  | 967.5497 |  | 123.7388 |  | 3095.1594
2026-05-28 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.02 |  | 5.0534 |  | 28.7792 |  | 77.076 |  | 0.012983 |  | 4.0174 |  |  | F | 10.5677 |  | 105.6914 |  | 92.757 |  | 8.0489 |  | 971.3495 |  | 124.6541 |  | 2869.1231
2026-05-29 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.0791 |  | 6.0813 |  | 36.7748 |  | 78.7566 |  | 0.048388 |  | 5.7502 |  |  | F | 10.6919 |  | 106.3034 |  | 92.8817 |  | 7.8218 |  | 986.3138 |  | 125.7352 |  | 2833.8543
2026-05-30 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.019 |  | 8.5264 |  | 42.4376 |  | 70.8417 |  | 0.057857 |  | 4.2919 |  |  | F | 10.5354 |  | 106.0164 |  | 92.2714 |  | 8.1977 |  | 986.5351 |  | 125.7978 |  | 2710.8519
2026-05-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 363 | 356 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.08 |  | 8.7563 |  | 33.9483 |  | 77.3143 |  | 0.51098 |  | 4.5647 |  | 0 |  | 10.594 |  | 105.4475 |  | 92.2646 |  | 7.5109 |  | 975.0207 |  | 124.0194 |  | 3035.6872
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC | [5 empty] | Teplota |  | Tlak | [7 empty] | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2025) | [6 empty] | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h | [5 empty] | °C |  | kPa | [7 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 0.011694 |  | 0.011673 |  | 0.071494 |  | 0.18138 |  | 0.009439 |  | 0.005869 | [5 empty] | 101.058 |  | 94.149 | [7 empty] | 3717.923
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Označenie PDH
F | neplatná PDH z dôvodu poruchy merania ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
Q | neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Vysvetlivky
[13 empty] | SPH | Stredná polhodinová hdonota
[13 empty] | EL A | Emisný limit A pre 100% SPH
[13 empty] | EL B | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [12 empty] | PDH | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [12 empty] | DPH | Priemerná denná hodnota z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [12 empty] | I | Interval spoľahlivosti