## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 6.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [10 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 657 |  | 657 |  | 657 |  | 657 |  | 657 |  | 657
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 24 / 80,0 |  | 24 / 80,0 |  | 24 / 80,0 |  | 24 / 80,0 |  | 24 / 80,0 |  | 24 / 80,0
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [10 empty] | 20 / 1,1
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 657 / 100,0 |  | 657 / 100,0 |  | 657 / 100,0 |  | 657 / 100,0 |  | 657 / 100,0 |  | 657 / 100,0 |  | 0 / 100,0 |  | 657 / 100,0 |  | 657 / 100,0 |  | 657 / 100,0 |  | 657 / 100,0 |  | 657 / 100,0 |  | 657 / 100,0 |  | 657 / 100,0
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 657 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 3 / 0,4 |  | 3 / 0,4 |  | 3 / 0,4 |  | 3 / 0,4 |  | 3 / 0,4 |  | 3 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 0 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 24 / 80,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.4815 |  | 9.7561 |  | 36.4342 |  | 78.0333 |  | 0.10245 |  | 5.0282
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3.0818 |  | 9.6638 |  | 42.3165 |  | 77.7986 |  | 0.12323 |  | 5.052
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 930.1688 |  | 930.1688 |  | 930.1688 |  | 930.1688 |  | 930.1688 |  | 930.1688
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
2026-06-01 | 13 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8383 |  | 8.9477 |  | 38.1651 |  | 73.9605 |  | 0.085259 |  | 5.7753 |  |  | F | 10.064 |  | 100.1845 |  | 92.0416 |  | 8.2072 |  | 956.6619 |  | 117.6698 |  | 2956.4286
2026-06-02 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.7236 |  | 7.6448 |  | 17.3382 |  | 73.6091 |  | 0.020037 |  | 3.1697 |  |  | F | 9.7268 |  | 102.806 |  | 91.9327 |  | 9.0678 |  | 979.3659 |  | 121.7173 |  | 2505.8453
2026-06-03 | 7 | 15.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 4.0488 |  | 7.0195 |  | 31.3372 |  | 68.2529 |  | 0.0085729 |  | 4.0653 |  |  | F | 10.6594 |  | 102.7268 |  | 91.6313 |  | 8.1054 |  | 967.9863 |  | 121.8437 |  | 2603.6056
2026-06-04 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9258 |  | 9.2201 |  | 38.9841 |  | 68.9063 |  | 0.042021 |  | 5.1979 |  |  | F | 10.2747 |  | 103.5069 |  | 91.8691 |  | 8.3908 |  | 971.2977 |  | 123.1202 |  | 2686.9227
2026-06-05 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.0236 |  | 8.4315 |  | 36.5174 |  | 72.9635 |  | 0.013289 |  | 4.5478 |  |  | F | 10.5274 |  | 103.9695 |  | 92.0773 |  | 8.0486 |  | 976.2445 |  | 123.6021 |  | 2736.4469
2026-06-06 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9574 |  | 7.479 |  | 32.5367 |  | 80.8122 |  | 0.036955 |  | 4.6229 |  |  | F | 10.4264 |  | 104.6579 |  | 92.4702 |  | 8.1485 |  | 978.5528 |  | 125.0376 |  | 2631.2934
2026-06-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-06-08 | 13 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 |  | 19.4292 |  | 36.5746 |  | 74.4663 |  | 0.96722 |  | 5.1099 |  |  | F | 9.7927 |  | 101.3167 |  | 92.5912 |  | 8.01 |  | 969.6102 |  | 119.8908 |  | 2738.4609
2026-06-09 | 6.5 | 16.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6819 |  | 8.3737 |  | 43.6898 |  | 80.6368 |  | 0.022152 |  | 4.3497 |  |  | F | 9.6984 |  | 101.8883 |  | 92.2593 |  | 8.7166 |  | 978.9521 |  | 121.384 |  | 2394.8405
2026-06-10 | 7 | 15.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3.0613 |  | 8.4429 |  | 26.8473 |  | 78.6418 |  | 0.013582 |  | 4.0633 |  |  | F | 11.0852 |  | 103.8059 |  | 92.1731 |  | 7.6856 |  | 967.0986 |  | 122.8143 |  | 2797.9146
2026-06-11 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7402 |  | 9.4771 |  | 32.1147 |  | 72.2694 |  | 0.020364 |  | 4.5295 |  |  | F | 10.0004 |  | 102.7931 |  | 92.5159 |  | 8.6326 |  | 985.0793 |  | 123.4122 |  | 2549.7429
2026-06-12 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9762 |  | 7.1621 |  | 26.2666 |  | 82.6105 |  | 0.017242 |  | 4.1633 |  |  | F | 10.7544 |  | 104.6675 |  | 92.6902 |  | 7.7157 |  | 984.5347 |  | 124.6914 |  | 2740.6534
2026-06-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-06-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-06-15 | 16.5 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9078 |  | 8.5541 |  | 45.4827 |  | 74.4297 |  | 0.13147 |  | 6.3443 |  |  | F | 10.4141 |  | 104.2187 |  | 92.1559 |  | 7.0126 |  | 956.6623 |  | 122.9415 |  | 3164.1168
2026-06-16 | 8 | 15.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.8409 |  | 6.7986 |  | 41.4063 |  | 75.5336 |  | 0.011642 |  | 4.1633 |  |  | F | 10.4642 |  | 100.9221 |  | 92.4756 |  | 7.6961 |  | 971.5477 |  | 118.6859 |  | 2835.3741
2026-06-17 | 8.5 | 14 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3.0478 |  | 8.4963 |  | 27.4651 |  | 78.7909 |  | 0.014913 |  | 3.9778 |  |  | F | 11.0325 |  | 103.8791 |  | 92.1763 |  | 7.7661 |  | 967.8829 |  | 122.8477 |  | 2783.2359
2026-06-18 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9596 |  | 7.4161 |  | 42.9459 |  | 76.1777 |  | 0.0077218 |  | 4.0732 |  |  | F | 10.5078 |  | 106.8927 |  | 92.8107 |  | 7.9952 |  | 978.6684 |  | 125.0352 |  | 2879.393
2026-06-19 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9516 |  | 8.7365 |  | 44.0398 |  | 80.372 |  | 0.057259 |  | 5.995 |  |  | F | 10.3624 |  | 104.6409 |  | 92.8061 |  | 8.1885 |  | 978.927 |  | 120.5583 |  | 2925.9933
2026-06-20 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9981 |  | 8.9045 |  | 26.4068 |  | 73.7499 |  | 0.03566 |  | 5.2081 |  |  | F | 10.4686 |  | 104.9825 |  | 92.9689 |  | 8.0802 |  | 967.0922 |  | 123.0065 |  | 2812.2713
2026-06-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-06-22 | 12.5 | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.702 |  | 15.5484 |  | 43.8753 |  | 81.0249 |  | 0.65966 |  | 4.0077 |  |  | F | 9.7729 |  | 103.6076 |  | 93.0715 |  | 8.3843 |  | 971.4852 |  | 121.5566 |  | 3003.2154
2026-06-23 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7147 |  | 8.8119 |  | 36.3255 |  | 81.3825 |  | 0.020731 |  | 3.8263 |  |  | F | 9.7041 |  | 103.8347 |  | 92.7678 |  | 8.3949 |  | 1001.4042 |  | 122.3041 |  | 2760.1308
2026-06-24 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9965 |  | 9.2323 |  | 35.3964 |  | 80.2738 |  | 0.020687 |  | 3.9554 |  |  | F | 10.7317 |  | 103.5874 |  | 92.6641 |  | 7.5379 |  | 988.0915 |  | 120.4993 |  | 2957.6778
2026-06-25 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9161 |  | 9.6715 |  | 34.1357 |  | 84.3702 |  | 0.033979 |  | 4.7904 |  |  | F | 10.4969 |  | 103.8532 |  | 92.6941 |  | 7.7114 |  | 1000.1277 |  | 120.2852 |  | 3068.1945
2026-06-26 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0478 |  | 9.0688 |  | 35.0676 |  | 83.1931 |  | 0.018122 |  | 4.5859 |  |  | F | 10.8672 |  | 102.2874 |  | 92.7693 |  | 7.5201 |  | 990.5017 |  | 118.4155 |  | 2953.2427
2026-06-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-06-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-06-29 | 14 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7253 |  | 10.8034 |  | 27.5101 |  | 80.3447 |  | 0.45132 |  | 2.1852 |  |  | F | 9.7528 |  | 103.8173 |  | 92.7691 |  | 8.4343 |  | 969.2021 |  | 119.8373 |  | 606.6373
2026-06-30 | 9 | 13.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2.7067 |  | 9.5524 |  | 37.3473 |  | 83.1416 |  | 0.12458 |  | 2.1939 |  |  | F | 9.7705 |  | 98.6154 |  | 92.7864 |  | 8.6757 |  | 990.9561 |  | 113.3992 |  | 1885.4934
Suma | 367 | 328.5 | 12 | 12.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.1423 |  | 9.3009 |  | 34.9073 |  | 77.4964 |  | 0.1181 |  | 4.3709 |  | 0 |  | 10.3065 |  | 103.2276 |  | 92.4653 |  | 8.0886 |  | 976.9972 |  | 121.4398 |  | 2665.7138
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC | [5 empty] | Teplota |  | Tlak | [7 empty] | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2025) | [6 empty] | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h | [5 empty] | °C |  | kPa | [7 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 0.011694 |  | 0.011673 |  | 0.071494 |  | 0.18138 |  | 0.009439 |  | 0.005869 | [5 empty] | 101.058 |  | 94.149 | [7 empty] | 3717.923
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Označenie PDH
F | neplatná PDH z dôvodu poruchy merania ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
Q | neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Vysvetlivky
[13 empty] | SPH | Stredná polhodinová hdonota
[13 empty] | EL A | Emisný limit A pre 100% SPH
[13 empty] | EL B | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [12 empty] | PDH | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [12 empty] | DPH | Priemerná denná hodnota z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [12 empty] | I | Interval spoľahlivosti