## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 7.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [10 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 630 |  | 630 |  | 631 |  | 630 |  | 630 |  | 630
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 24 / 77,4 |  | 24 / 77,4 |  | 24 / 77,4 |  | 24 / 77,4 |  | 24 / 77,4 |  | 24 / 77,4
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [10 empty] | 26 / 1,4
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 630 / 99,5 |  | 630 / 99,5 |  | 631 / 99,7 |  | 630 / 99,5 |  | 630 / 99,5 |  | 630 / 99,5 |  | 0 / 100,0 |  | 631 / 100,0 |  | 633 / 100,0 |  | 633 / 100,0 |  | 633 / 100,0 |  | 633 / 100,0 |  | 633 / 100,0 |  | 632 / 99,8
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 3 / 0,5 |  | 3 / 0,5 |  | 2 / 0,3 |  | 3 / 0,5 |  | 3 / 0,5 |  | 3 / 0,5 |  | 633 / 0,0 |  | 2 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,2
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 1 / 0,1 |  | 2 / 0,3 |  | 2 / 0,3 |  | 2 / 0,3 |  | 2 / 0,3 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 0 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 24 / 77,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.4931 |  | 10.4536 |  | 42.6587 |  | 88.1819 |  | 0.26123 |  | 3.7476
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3.3877 |  | 12.0985 |  | 48.1944 |  | 99.4374 |  | 0.365 |  | 3.7946
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1095.1414 |  | 1095.1414 |  | 1095.1414 |  | 1095.1414 |  | 1095.1414 |  | 1095.1414
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
2026-07-01 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0344 |  | 11.6563 |  | 25.7961 |  | 88.5748 |  | 0.29596 |  | 2.3879 |  |  | F | 10.7611 |  | 107.2215 |  | 92.226 |  | 8.1743 |  | 973.7138 |  | 123.2585 |  | 3199.1097
2026-07-02 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1723 |  | 8.7019 |  | 27.0722 |  | 83.6275 |  | 0.097851 |  | 2.4916 |  |  | F | 10.8909 |  | 108.2254 |  | 92.4512 |  | 8.0157 |  | 977.9241 |  | 125.0607 |  | 3299.5059
2026-07-03 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0572 |  | 11.2462 |  | 25.578 |  | 93.3356 |  | 0.098899 |  | 2.4566 |  |  | F | 11.0949 |  | 103.3683 |  | 92.7007 |  | 7.2448 |  | 980.0855 |  | 118.6712 |  | 3360.6452
2026-07-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-07-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-07-06 | 15 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7704 |  | 9.6739 |  | 33.9953 |  | 81.1575 |  | 0.48379 |  | 2.2302 |  |  | F | 10.11 |  | 103.4754 |  | 92.482 |  | 7.4727 |  | 959.8359 |  | 121.9089 |  | 3285.3973
2026-07-07 | 10 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7754 |  | 8.958 |  | 32.5145 |  | 86.0587 |  | 0.012268 |  | 2.2352 |  |  | F | 10.0477 |  | 102.5156 |  | 92.2063 |  | 8.4026 |  | 994.5155 |  | 119.3238 |  | 3053.624
2026-07-08 | 10 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9929 |  | 9.5974 |  | 43.5779 |  | 81.9557 |  | 0.046728 |  | 2.3256 |  |  | F | 10.2013 |  | 106.4624 |  | 91.9105 |  | 8.5503 |  | 1022.2206 |  | 122.8365 |  | 3382.8463
2026-07-09 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1043 |  | 7.4991 |  | 35.7675 |  | 79.0334 |  | 0.024569 |  | 2.2943 |  |  | F | 10.2206 |  | 105.6779 |  | 92.1261 |  | 8.583 |  | 994.2162 |  | 123.5813 |  | 3068.9662
2026-07-10 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0413 |  | 11.1346 |  | 40.6899 |  | 85.7637 |  | 0.041451 |  | 2.3763 |  |  | F | 10.8089 |  | 103.0197 |  | 92.3339 |  | 7.2519 |  | 1000.8557 |  | 120.4923 |  | 3103.6993
2026-07-11 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0465 |  | 9.1156 |  | 36.4773 |  | 75.5376 |  | 0.13637 |  | 2.4204 |  |  | F | 10.8767 |  | 105.8484 |  | 92.4812 |  | 7.4674 |  | 992.6182 |  | 124.4423 |  | 3010.5594
2026-07-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-07-13 | 13.5 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1028 |  | 8.195 |  | 31.3541 |  | 86.0798 |  | 0.077667 |  | 2.4375 |  |  | F | 10.9569 |  | 108.9111 |  | 92.7307 |  | 7.377 |  | 947.4051 |  | 126.3432 |  | 3677.5634
2026-07-14 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1445 |  | 8.4687 |  | 28.8539 |  | 92.2718 |  | 0.043138 |  | 2.466 |  |  | F | 11.1621 |  | 107.9144 |  | 92.5879 |  | 7.634 |  | 971.7527 |  | 123.4253 |  | 3560.3051
2026-07-15 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1412 |  | 7.7655 |  | 31.7398 |  | 90.0063 |  | 0.0058407 |  | 2.4549 |  |  | F | 11.1172 |  | 107.6164 |  | 92.7317 |  | 7.7898 |  | 972.0783 |  | 124.7581 |  | 3401.5663
2026-07-16 | 11 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.2811 |  | 7.9716 |  | 37.7455 |  | 85.445 |  | 0.029856 |  | 2.5525 |  |  | F | 11.3798 |  | 108.2865 |  | 92.7231 |  | 7.0559 |  | 970.7216 |  | 125.0545 |  | 3378.7104
2026-07-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-07-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-07-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-07-20 | 13.5 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6721 |  | 6.112 |  | 37.1152 |  | 104.3617 |  | 0.2726 |  | 2.1488 |  |  | F | 9.9355 |  | 104.2382 |  | 92.6298 |  | 4.3132 |  | 976.0943 |  | 122.4045 |  | 3282.0416
2026-07-21 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1985 |  | 12.2706 |  | 43.0579 |  | 105.8834 |  | 0.98861 |  | 2.5763 |  |  | F | 11.4938 |  | 104.3746 |  | 92.6864 |  | 6.6927 |  | 976.8792 |  | 121.4589 |  | 3398.9671
2026-07-22 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0728 |  | 6.2444 |  | 41.6286 |  | 98.3343 |  | 0.32062 |  | 3.765 |  |  | F | 11.1898 |  | 105.6906 |  | 92.521 |  | 5.6308 |  | 984.6673 |  | 123.041 |  | 3521.8661
2026-07-23 | 10.5 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1221 |  | 8.3724 |  | 45.7677 |  | 88.643 |  | 0.14161 |  | 3.9211 |  |  | F | 11.0919 |  | 104.2744 |  | 92.129 |  | 7.4682 |  | 983.5906 |  | 121.5001 |  | 3495.8378
2026-07-24 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1106 |  | 8.073 |  | 42.9717 |  | 87.3039 |  | 0.0089887 |  | 4.1347 |  |  | F | 10.8977 |  | 105.5684 |  | 92.3677 |  | 7.7055 |  | 997.8988 |  | 124.1541 |  | 3348.787
2026-07-25 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.2449 |  | 8.8398 |  | 40.7857 |  | 82.6276 |  | 0.14493 |  | 6.8708 |  |  | F | 11.5336 |  | 106.0661 |  | 92.0843 |  | 6.9742 |  | 982.8458 |  | 123.7745 |  | 3352.9352
2026-07-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-07-27 | 14 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7609 |  | 13.6256 |  | 30.6098 |  | 88.7015 |  | 0.85298 |  | 4.0925 |  |  | F | 9.6547 |  | 105.9362 |  | 92.0783 |  | 8.6023 |  | 981.9387 |  | 123.6974 |  | 3366.3481
2026-07-28 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0313 |  | 7.9683 |  | 21.8506 |  | 89.3821 |  | 0.045219 |  | 3.508 |  |  | F | 10.5674 |  | 106.5085 |  | 92.8856 |  | 8.3838 |  | 977.9209 |  | 122.4214 |  | 3272.835
2026-07-29 | 7 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8272 |  | 11.1538 |  | 32.4277 |  | 82.3799 |  | 1.0141 |  | 3.8449 |  |  | F | 10.2122 |  | 103.1078 |  | 92.965 |  | 8.2902 |  | 989.6146 |  | 119.1209 |  | 2806.6385
2026-07-30 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8986 |  | 7.6508 |  | 32.7451 |  | 82.6324 |  | 0.0077283 |  | 3.7513 |  |  | F | 10.3226 |  | 107.2358 |  | 92.7417 |  | 8.4033 |  | 995.4599 |  | 123.9266 |  | 3131.0441
2026-07-31 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9905 |  | 11.9887 |  | 32.6969 |  | 82.5599 |  | 0.60935 |  | 4.3117 |  |  | F | 10.67 |  | 106.8897 |  | 92.4856 |  | 7.7505 |  | 1000.4065 |  | 123.0579 |  | 3448.9129
Suma | 403.5 | 316.5 | 12 | 12 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.0664 |  | 9.2618 |  | 34.7008 |  | 87.5691 |  | 0.24171 |  | 3.0856 |  | 0 |  | 10.7166 |  | 105.768 |  | 92.4694 |  | 7.5514 |  | 983.5525 |  | 122.8214 |  | 3300.363
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC | [5 empty] | Teplota |  | Tlak | [7 empty] | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2025) | [6 empty] | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h | [5 empty] | °C |  | kPa | [7 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 0.011694 |  | 0.011673 |  | 0.071494 |  | 0.18138 |  | 0.009439 |  | 0.005869 | [5 empty] | 101.058 |  | 94.149 | [7 empty] | 3717.923
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Označenie PDH
F | neplatná PDH z dôvodu poruchy merania ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
Q | neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Vysvetlivky
[13 empty] | SPH | Stredná polhodinová hdonota
[13 empty] | EL A | Emisný limit A pre 100% SPH
[13 empty] | EL B | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [12 empty] | PDH | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [12 empty] | DPH | Priemerná denná hodnota z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [12 empty] | I | Interval spoľahlivosti