## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 8.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [10 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 22 / 71,0 |  | 22 / 71,0 |  | 22 / 71,0 |  | 22 / 71,0 |  | 22 / 71,0 |  | 22 / 71,0
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [10 empty] | 14 / 0,8
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 600 / 99,8 |  | 600 / 99,8 |  | 600 / 99,8 |  | 600 / 99,8 |  | 600 / 99,8 |  | 600 / 99,8 |  | 0 / 100,0 |  | 600 / 100,0 |  | 601 / 100,0 |  | 601 / 100,0 |  | 601 / 100,0 |  | 601 / 100,0 |  | 601 / 100,0 |  | 600 / 99,8
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 601 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,2
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 1 / 0,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 22 / 71,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.344 |  | 11.437 |  | 39.6462 |  | 85.7811 |  | 0.46254 |  | 5.6634
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3.1816 |  | 13.0445 |  | 43.9172 |  | 92.1468 |  | 0.59874 |  | 6.0801
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1058.6883 |  | 1058.6883 |  | 1058.6883 |  | 1058.6883 |  | 1058.6883 |  | 1058.6883
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
2026-08-01 | 9 | 13.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3.0535 |  | 6.9559 |  | 29.7663 |  | 89.6443 |  | 0.018943 |  | 4.3809 |  |  | F | 10.9282 |  | 106.7451 |  | 92.1963 |  | 8.3116 |  | 982.3184 |  | 120.9326 |  | 3419.9494
2026-08-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-04 | 13.5 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7968 |  | 20.4206 |  | 47.7676 |  | 85.2926 |  | 2.0774 |  | 3.9421 |  |  | F | 9.5538 |  | 106.4109 |  | 92.4725 |  | 8.5725 |  | 974.1339 |  | 124.6377 |  | 3421.7946
2026-08-05 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9329 |  | 10.0826 |  | 34.7362 |  | 81.7957 |  | 1.0805 |  | 5.1422 |  |  | F | 10.4532 |  | 107.238 |  | 92.4586 |  | 8.3206 |  | 967.3095 |  | 124.1262 |  | 3422.7247
2026-08-06 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0317 |  | 7.8982 |  | 35.6146 |  | 88.2106 |  | 0.046899 |  | 4.5145 |  |  | F | 10.8033 |  | 109.5132 |  | 92.3376 |  | 7.7149 |  | 992.2243 |  | 125.9702 |  | 3420.2516
2026-08-07 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0018 |  | 9.5872 |  | 37.6973 |  | 83.7482 |  | 0.36766 |  | 4.9429 |  |  | F | 10.915 |  | 105.8625 |  | 92.5086 |  | 7.7079 |  | 975.2172 |  | 122.8749 |  | 3458.7558
2026-08-08 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0385 |  | 9.0123 |  | 44.8048 |  | 82.275 |  | 0.075182 |  | 5.7851 |  |  | F | 10.9973 |  | 106.1578 |  | 92.764 |  | 7.3456 |  | 993.4524 |  | 123.256 |  | 3477.2332
2026-08-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-10 | 13 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7904 |  | 8.6925 |  | 20.0122 |  | 83.4038 |  | 0.041061 |  | 4.479 |  |  | F | 9.729 |  | 103.658 |  | 92.3807 |  | 8.7669 |  | 974.4045 |  | 119.1652 |  | 3434.7638
2026-08-11 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.918 |  | 8.9758 |  | 32.1582 |  | 91.4059 |  | 0.021886 |  | 3.6939 |  |  | F | 10.3008 |  | 106.5942 |  | 92.7123 |  | 8.3689 |  | 998.0483 |  | 123.6036 |  | 3434.0697
2026-08-12 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0234 |  | 8.2794 |  | 27.8566 |  | 92.7789 |  | 0.026947 |  | 4.3925 |  |  | F | 10.9496 |  | 106.2521 |  | 93.2576 |  | 7.4041 |  | 1004.0986 |  | 123.0658 |  | 3493.2315
2026-08-13 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0012 |  | 10.2355 |  | 31.5931 |  | 88.8509 |  | 0.53469 |  | 4.5898 |  |  | F | 10.8891 |  | 104.8802 |  | 93.327 |  | 7.929 |  | 977.4413 |  | 121.8505 |  | 3488.3943
2026-08-14 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.9074 |  | 6.6254 |  | 37.3793 |  | 80.5385 |  | 0.032167 |  | 4.7284 |  |  | F | 10.7223 |  | 102.816 |  | 92.9062 |  | 7.646 |  | 984.46 |  | 121.1624 |  | 3503.3739
2026-08-15 | 8 | 14 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3.3668 |  | 13.4535 |  | 28.9456 |  | 92.334 |  | 0.79105 |  | 5.7693 |  |  | F | 11.9357 |  | 105.8223 |  | 92.5275 |  | 6.7337 |  | 967.284 |  | 121.9625 |  | 3496.4802
2026-08-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-17 | 13.5 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7391 |  | 11.1787 |  | 41.0503 |  | 78.5433 |  | 0.4648 |  | 4.7711 |  |  | F | 9.7707 |  | 101.4025 |  | 91.6896 |  | 8.0711 |  | 977.2548 |  | 118.5279 |  | 3455.9239
2026-08-18 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0157 |  | 14.944 |  | 35.6098 |  | 87.4919 |  | 0.93686 |  | 4.1929 |  |  | F | 10.7987 |  | 107.354 |  | 91.8955 |  | 7.8112 |  | 983.5896 |  | 125.3584 |  | 3413.8082
2026-08-19 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8728 |  | 9.9221 |  | 36.1903 |  | 77.8231 |  | 0.4982 |  | 4.475 |  |  | F | 10.3314 |  | 104.1626 |  | 91.9706 |  | 8.1824 |  | 986.8763 |  | 122.4102 |  | 2773.5803
2026-08-20 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.9412 |  | 7.451 |  | 45.1847 |  | 78.2083 |  | 0.047821 |  | 4.5182 |  |  | F | 10.6428 |  | 103.8857 |  | 91.9593 |  | 7.7774 |  | 980.0026 |  | 121.2042 |  | 2757.2379
2026-08-21 | 8.5 | 14 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3.1838 |  | 12.9223 |  | 34.4864 |  | 81.5964 |  | 0.48108 |  | 6.1785 |  |  | F | 10.9484 |  | 105.2656 |  | 91.8446 |  | 7.9271 |  | 981.4676 |  | 122.2826 |  | 2869.4554
2026-08-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-24 | 16.5 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8605 |  | 7.9274 |  | 31.3742 |  | 76.5519 |  | 0.1519 |  | 4.1374 |  |  | F | 10.0571 |  | 104.7331 |  | 92.8206 |  | 7.5378 |  | 962.0121 |  | 123.8683 |  | 3359.3866
2026-08-25 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9438 |  | 9.1231 |  | 33.2795 |  | 88.8968 |  | 0.095978 |  | 4.1862 |  |  | F | 10.5933 |  | 105.3187 |  | 92.4464 |  | 8.0421 |  | 987.8256 |  | 122.2053 |  | 3153.0926
2026-08-26 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0351 |  | 7.3038 |  | 34.1266 |  | 86.172 |  | 0.016005 |  | 4.1327 |  |  | F | 10.7963 |  | 106.9921 |  | 92.6528 |  | 7.734 |  | 998.1489 |  | 124.8316 |  | 3120.2363
2026-08-27 | 7 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1408 |  | 10.4421 |  | 31.0202 |  | 87.2728 |  | 0.66466 |  | 3.7528 |  |  | F | 11.1695 |  | 106.9828 |  | 92.7432 |  | 7.4391 |  | 988.9565 |  | 123.7998 |  | 3169.7792
2026-08-28 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0757 |  | 11.9737 |  | 11.1918 |  | 85.6721 |  | 0.77813 |  | 4.1643 |  |  | F | 10.9695 |  | 106.969 |  | 92.4782 |  | 7.4305 |  | 993.5554 |  | 125.0648 |  | 2983.2595
2026-08-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 420.5 | 300.5 | 11 | 12 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 2.985 |  | 10.1549 |  | 33.7203 |  | 84.9321 |  | 0.42045 |  | 4.585 |  | 0 |  | 10.648 |  | 105.6826 |  | 92.4704 |  | 7.8534 |  | 983.1855 |  | 122.8255 |  | 3296.6719
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC | [5 empty] | Teplota |  | Tlak | [7 empty] | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2025) | [6 empty] | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h | [5 empty] | °C |  | kPa | [7 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 0.011694 |  | 0.011673 |  | 0.071494 |  | 0.18138 |  | 0.009439 |  | 0.005869 | [5 empty] | 101.058 |  | 94.149 | [7 empty] | 3717.923
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Označenie PDH
F | neplatná PDH z dôvodu poruchy merania ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
Q | neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Vysvetlivky
[13 empty] | SPH | Stredná polhodinová hdonota
[13 empty] | EL A | Emisný limit A pre 100% SPH
[13 empty] | EL B | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [12 empty] | PDH | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [12 empty] | DPH | Priemerná denná hodnota z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [12 empty] | I | Interval spoľahlivosti