## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 9.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [10 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 620 |  | 620 |  | 620 |  | 620 |  | 620 |  | 620
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 23 / 76,7 |  | 23 / 76,7 |  | 23 / 76,7 |  | 23 / 76,7 |  | 23 / 76,7 |  | 23 / 76,7
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [10 empty] | 1 / 0,1
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 620 / 100,0 |  | 620 / 100,0 |  | 620 / 100,0 |  | 620 / 100,0 |  | 620 / 100,0 |  | 620 / 100,0 |  | 0 / 100,0 |  | 620 / 100,0 |  | 620 / 100,0 |  | 620 / 100,0 |  | 620 / 100,0 |  | 620 / 100,0 |  | 620 / 100,0 |  | 620 / 100,0
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 620 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 1 / 0,1 |  | 1 / 0,1 |  | 1 / 0,1 |  | 1 / 0,1 |  | 1 / 0,1 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 0 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 23 / 76,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.6514 |  | 8.3256 |  | 11.9245 |  | 85.2704 |  | 0.37402 |  | 3.1915
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3.7183 |  | 10.2736 |  | 15.6434 |  | 100.6134 |  | 0.53812 |  | 3.6926
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1241.8943 |  | 1241.8943 |  | 1241.8943 |  | 1241.8943 |  | 1241.8943 |  | 1241.8943
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
2026-09-01 | 11.5 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9736 |  | 25.911 |  | 9.5342 |  | 82.9292 |  | 4.2389 |  | 2.6333 |  |  | F | 10.4964 |  | 105.6 |  | 92.7031 |  | 7.5806 |  | 991.5869 |  | 122.3789 |  | 3329.6339
2026-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-03 | 10 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0512 |  | 5.737 |  | 10.1584 |  | 80.9077 |  | 0.33665 |  | 2.9321 |  |  | F | 11.0386 |  | 106.1363 |  | 92.6953 |  | 7.3411 |  | 982.142 |  | 122.5196 |  | 3345.3038
2026-09-04 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.143 |  | 10.9535 |  | 10.8137 |  | 88.8884 |  | 0.42769 |  | 2.5139 |  |  | F | 11.1225 |  | 106.3267 |  | 92.3876 |  | 7.3453 |  | 1000.1753 |  | 121.4398 |  | 3317.2203
2026-09-05 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0961 |  | 6.5525 |  | 12.4775 |  | 78.4683 |  | 0.21139 |  | 2.7683 |  |  | F | 11.1186 |  | 107.5424 |  | 92.4902 |  | 7.5414 |  | 1001.1646 |  | 123.8129 |  | 3294.5881
2026-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-07 | 15 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0379 |  | 4.1311 |  | 10.0245 |  | 74.1846 |  | 0.047919 |  | 2.7891 |  |  | F | 10.7109 |  | 104.1701 |  | 93.1357 |  | 7.3355 |  | 970.2691 |  | 121.7766 |  | 3373.5737
2026-09-08 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9952 |  | 5.3786 |  | 9.1836 |  | 82.507 |  | 0.043842 |  | 2.5918 |  |  | F | 10.7225 |  | 105.7212 |  | 92.4125 |  | 7.6332 |  | 996.1338 |  | 123.5298 |  | 3946.1091
2026-09-09 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1622 |  | 5.4533 |  | 7.7536 |  | 80.1671 |  | 0.016746 |  | 2.3073 |  |  | F | 11.0734 |  | 106.529 |  | 91.7852 |  | 7.4835 |  | 989.4477 |  | 123.3018 |  | 3766.0016
2026-09-10 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.3676 |  | 6.2124 |  | 11.5369 |  | 78.5655 |  | 0.05703 |  | 3.1051 |  |  | F | 11.4434 |  | 103.8285 |  | 92.4761 |  | 7.0606 |  | 992.4746 |  | 121.5096 |  | 3885.3092
2026-09-11 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2504 |  | 5.6352 |  | 9.8687 |  | 79.8238 |  | 0.024036 |  | 2.706 |  |  | F | 11.4971 |  | 104.9183 |  | 92.581 |  | 7.1327 |  | 998.6541 |  | 124.0026 |  | 3796.7939
2026-09-12 | 8.5 | 14 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3.5728 |  | 5.6032 |  | 10.92 |  | 81.745 |  | 0.034333 |  | 2.9657 |  |  | F | 12.0334 |  | 104.9455 |  | 92.9181 |  | 6.9893 |  | 987.8554 |  | 123.4772 |  | 3870.8009
2026-09-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-14 | 14 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0193 |  | 13.0628 |  | 12.6343 |  | 81.2526 |  | 0.17297 |  | 2.7671 |  |  | F | 10.9739 |  | 104.3732 |  | 92.9948 |  | 7.2306 |  | 977.6379 |  | 121.6968 |  | 3794.2034
2026-09-15 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.135 |  | 6.0169 |  | 10.7963 |  | 82.2526 |  | 0.012171 |  | 2.2152 |  |  | F | 11.3153 |  | 106.4703 |  | 92.8285 |  | 7.2642 |  | 984.6486 |  | 125.5529 |  | 3468.1385
2026-09-16 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2341 |  | 5.869 |  | 9.0477 |  | 81.7353 |  | 0.0053782 |  | 1.9985 |  |  | F | 11.5519 |  | 105.5852 |  | 92.2795 |  | 7.2107 |  | 976.6334 |  | 123.6515 |  | 3294.307
2026-09-17 | 8 | 14.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3.1815 |  | 6.2439 |  | 8.7432 |  | 81.3715 |  | 0.020046 |  | 2.2949 |  |  | F | 11.3789 |  | 105.8928 |  | 92.3071 |  | 7.6923 |  | 976.9409 |  | 124.0552 |  | 3551.5763
2026-09-18 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.3915 |  | 6.4567 |  | 9.3467 |  | 86.2795 |  | 0.049851 |  | 2.4102 |  |  | F | 11.8987 |  | 106.36 |  | 92.3589 |  | 6.5994 |  | 975.3434 |  | 123.7872 |  | 3933.2928
2026-09-19 | 10 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.3751 |  | 4.7712 |  | 9.5718 |  | 88.4483 |  | 0.011276 |  | 2.3646 |  |  | F | 11.892 |  | 106.5833 |  | 93.0238 |  | 6.6654 |  | 982.0572 |  | 124.8276 |  | 4300.4977
2026-09-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-21 | 14 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.108 |  | 7.3922 |  | 11.6285 |  | 83.9854 |  | 0.087733 |  | 2.8614 |  |  | F | 11.3025 |  | 104.346 |  | 92.9098 |  | 6.8126 |  | 970.7589 |  | 122.664 |  | 4513.9048
2026-09-22 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0789 |  | 6.9302 |  | 12.0753 |  | 90.7248 |  | 0.035241 |  | 2.6418 |  |  | F | 11.3886 |  | 103.5885 |  | 92.8921 |  | 7.1755 |  | 995.9558 |  | 121.7259 |  | 4347.8785
2026-09-23 | 7.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.3179 |  | 5.3018 |  | 11.3142 |  | 84.5152 |  | 0.0096545 |  | 2.4865 |  |  | F | 12.0312 |  | 105.0384 |  | 92.956 |  | 6.1731 |  | 996.6099 |  | 125.018 |  | 4171.4904
2026-09-24 | 7 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1737 |  | 7.2953 |  | 11.5311 |  | 81.0373 |  | 0.14672 |  | 3.271 |  |  | F | 11.6353 |  | 105.2106 |  | 92.5313 |  | 6.7973 |  | 989.6081 |  | 125.6782 |  | 3820.0594
2026-09-25 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.3691 |  | 5.9956 |  | 11.9417 |  | 81.2195 |  | 0.031554 |  | 2.963 |  |  | F | 11.9873 |  | 105.8165 |  | 92.8534 |  | 6.8517 |  | 962.9438 |  | 125.0391 |  | 4019.4683
2026-09-26 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.4509 |  | 5.1419 |  | 8.8052 |  | 80.8464 |  | 0.012498 |  | 2.418 |  |  | F | 12.0171 |  | 105.4504 |  | 93.1983 |  | 6.8194 |  | 973.4004 |  | 123.9664 |  | 4201.1257
2026-09-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-30 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.7688 |  | 14.2478 |  | 14.4295 |  | 128.0357 |  | 2.0192 |  | 3.9006 |  |  | F | 13.4239 |  | 99.9399 |  | 93.5403 |  | 0.87365 |  | 993.5109 |  | 122.669 |  | 4231.9953
Suma | 386 | 310 | 12 | 12 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.2284 |  | 7.6649 |  | 10.6146 |  | 84.3431 |  | 0.35012 |  | 2.6916 |  | 0 |  | 11.4806 |  | 105.2336 |  | 92.7069 |  | 6.8526 |  | 985.4762 |  | 123.3948 |  | 3807.5336
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC | [5 empty] | Teplota |  | Tlak | [7 empty] | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2025) | [6 empty] | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h | [5 empty] | °C |  | kPa | [7 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 0.011694 |  | 0.011673 |  | 0.071494 |  | 0.18138 |  | 0.009439 |  | 0.005869 | [5 empty] | 101.058 |  | 94.149 | [7 empty] | 3717.923
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Označenie PDH
F | neplatná PDH z dôvodu poruchy merania ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
Q | neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Vysvetlivky
[13 empty] | SPH | Stredná polhodinová hdonota
[13 empty] | EL A | Emisný limit A pre 100% SPH
[13 empty] | EL B | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [12 empty] | PDH | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [12 empty] | DPH | Priemerná denná hodnota z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [12 empty] | I | Interval spoľahlivosti