## rocny
Ročný protokol za |  |  | 2021
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx |  | HCl |  | TOC | CO2 | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | % | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 | 50 | 50 | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 | 200 | 100 | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [8 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 | 10 | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 6867 | 6867 | 6867 | 6867 |  | 6867 |  | 6867
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 15 / 0,2 | 70 / 1,0 |  | 11 / 0,2 |  | 101 / 1,5 |  | 10 / 0,1
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 241 / 66,0 | 241 / 66,0 | 241 / 66,0 | 241 / 66,0 |  | 241 / 66,0 |  | 241 / 66,0
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [8 empty] | 515 / 2,4
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 6867 / 97,9 | 6867 / 97,9 | 6867 / 97,9 | 6867 / 97,9 |  | 6867 / 97,9 |  | 6867 / 97,9 | 6867 / 100,0 | 6867 / 100,0 | 7015 / 100,0 | 7015 / 100,0 | 6867 / 100,0 | 7015 / 100,0 | 7015 / 100,0 | 6867 / 97,9
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 148 / 2,1 | 148 / 2,1 | 148 / 2,1 | 148 / 2,1 |  | 148 / 2,1 |  | 148 / 2,1 | 148 / 0,0 | 148 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 148 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 148 / 2,1
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 246 / 3,2 | 247 / 3,3 | 247 / 3,3 | 247 / 3,3 |  | 247 / 3,3 |  | 247 / 3,3 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 241 | 241 | 241 | 241 |  | 241 |  | 241 | 241 | 241 | 246 | 246 | 241 | 246 | 246 | 241
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 5 / 1,4 | 5 / 1,4 | 5 / 1,4 | 5 / 1,4 |  | 5 / 1,4 |  | 5 / 1,4 | 5 / 1,4 | 5 / 1,4 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 5 / 1,4 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 5 / 1,4
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 0.67001 | 12.8233 | 27.2124 | 117.4821 |  | 2.807 |  | 0.64976
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 27.3978 | 125.7192 | 277.5219 | 1151.8533 |  | 27.4841 |  | 6.7008
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 11442.0276 | 11442.0276 | 11442.0276 | 11442.0276 |  | 11442.0276 |  | 11442.0276
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx |  | HCl |  | TOC | CO2 | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | % | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
01.2021 | 357 | 309 | 11 | 11.5 | 0 | 0 | 0.10598 | 12.4359 | 28.7864 | 111.8701 |  | 1.5465 |  | 0.16809 | 4.1536 | 13.16 | 104.5008 | 89.8981 | 10.4604 | 1011.0324 | 121.651 | 3164.1521
02.2021 | 334.5 | 314 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0.038439 | 11.4555 | 22.1719 | 124.9545 |  | 1.5796 |  | 0.28215 | 4.8541 | 13.765 | 104.599 | 89.9971 | 10.5407 | 1008.7708 | 122.1816 | 3058.5789
03.2021 | 329.5 | 384 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.011987 | 12.1073 | 27.3456 | 116.0258 |  | 2.3999 |  | 0.51815 | 4.2159 | 13.8732 | 103.6531 | 89.9064 | 10.0426 | 1017.3771 | 120.1909 | 3165.1496
04.2021 | 344.5 | 337.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.10222 | 11.8256 | 27.457 | 123.8981 |  | 2.0891 |  | 0.52448 | 4.1427 | 13.2291 | 102.4447 | 90.0899 | 10.5685 | 1046.0993 | 118.9478 | 3032.8691
05.2021 | 349.5 | 363.5 | 13 | 12.5 | 0 | 0 | 0.03826 | 13.1111 | 26.1559 | 125.6619 |  | 2.7223 |  | 0.85409 | 4.5123 | 12.8781 | 102.5135 | 90.7337 | 11.0362 | 1048.9148 | 118.8257 | 2906.904
06.2021 | 288.5 | 379.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4624 | 24.236 | 137.2243 |  | 2.9621 |  | 0.40282 | 4.4602 | 12.9982 | 102.6005 | 92.9202 | 11.6802 | 1063.6044 | 118.5064 | 2942.3851
07.2021 | 366 | 333 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0.44357 | 12.8639 | 29.9855 | 123.7936 |  | 4.2632 |  | 0.58641 | 4.5487 | 12.3995 | 103.9185 | 92.2933 | 14.2742 | 1036.1765 | 118.7605 | 3095.7351
08.2021 | 355.5 | 328 | 11.5 | 12 | 0 | 0 | 0.037878 | 13.7597 | 34.0589 | 109.1493 |  | 3.1995 |  | 1.0234 | 4.4307 | 12.251 | 104.0722 | 91.7888 | 15.6686 | 994.8524 | 119.285 | 3023.1729
09.2021 | 380.5 | 320 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 16.1118 | 23.7358 | 120.752 |  | 4.1575 |  | 1.0097 | 4.319 | 12.5169 | 104.4284 | 92.1078 | 14.6801 | 986.2834 | 118.9338 | 3159.0754
10.2021 | 353.5 | 337 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0.059487 | 12.7161 | 27.2745 | 114.5215 |  | 4.4085 |  | 0.9963 | 4.1752 | 12.644 | 102.3133 | 92.6876 | 10.5237 | 1028.4512 | 118.9628 | 3393.9001
11.2021 | 93.5 | 102 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0.07788 | 17.0776 | 25.1077 | 121.2991 |  | 3.2367 |  | 1.2213 | 4.3297 | 12.1239 | 100.8118 | 93.0783 | 12.6006 | 1035.5303 | 117.0472 | 3351.2933
12.2021
Suma | 3552.5 | 3507.5 | 122.5 | 124 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 0.080546 | 13.2738 | 27.0416 | 121.0762 |  | 2.8998 |  | 0.64543 | 4.3814 | 12.9721 | 103.3778 | 91.289 | 11.8888 | 1025.792 | 119.5291 | 3094.7705
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx |  | HCl |  | TOC |  |  | Teplota | Tlak |  |  |  | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2020) | [6 empty] | kg / h | kg / h | kg / h | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  |  | °C | kPa |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 0.002114 | 0.033703 | 0.069976 | 0.3172 |  | 0.00689 |  | 0.004071 |  |  | 107.379 | 92.398 |  |  |  | 3230.357
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Legenda
PDH - Platná |  | Počet SPH ustálenej prevádzky > 0 a zároveň Počet neplatných SPH < 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky
PDH - Neplatná F |  | Neplatná PDH z dôvodu poruchy merania (Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky), max.10 dní v roku
PDH - Neplatná Q |  | Neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
PDH - Nevyhodnot. |  | Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0
priemerná mesačná hodnota =< EL
priemerná mesačná hodnota > EL
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | 1. žiadna hodnota za rok neprekročí hodnotu EL A, alebo
2. najmenej 97 % hodnôt v roku neprekročí hodnotu EL B,
ak ide o emisný limit CO
1. najmenej 97 % hodnôt za rok neprekročí emisný limit uvedený ako denná priemerná hodnota a
2. najmenej 95 % zo všetkých hodnôt neprekročí emisné limity uvedené ako 10-minútové priemerné hodnoty získané za 24 hodín alebo polhodinové priemerné hodnoty získané za 24 hodín; hodnoty sa merajú počas ľubovoľného plávajúceho 24-hodinového intervalu; v prípade, ak sú splnené prevádzkové podmienky, teplota najmenej 1 100 °C počas najmenej 2 sekúnd, správny orgán môže určiť desaťminútové priemerné hodnoty ako sedemdňový interval.
Vysvetlivky
[11 empty] | SPH |  | Stredná polhodinová hodnota
[11 empty] | EL A |  | Emisný limit A pre 100% SPH
[11 empty] | EL B |  | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [10 empty] | PDH |  | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [10 empty] | DPH |  | Priem. denná hod. z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [10 empty] | I |  | Interval spoľahlivosti