## rocny
Ročný protokol za |  |  | 2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx |  | HCl |  | TOC | CO2 | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | % | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 | 50 | 50 | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 | 200 | 100 | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [8 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 | 10 | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 6001 | 6003 | 6003 | 6003 |  | 6003 |  | 6003
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 17 / 0,3 | 28 / 0,5 |  | 17 / 0,3 |  | 7 / 0,1 |  | 4 / 0,1
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 2 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 221 / 60,5 | 221 / 60,5 | 221 / 60,5 | 221 / 60,5 |  | 221 / 60,5 |  | 221 / 60,5
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [8 empty] | 209 / 1,1
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 6003 / 97,7 | 6003 / 97,7 | 6003 / 97,7 | 6003 / 97,7 |  | 6003 / 97,7 |  | 6003 / 97,7 | 6003 / 100,0 | 6003 / 100,0 | 6143 / 100,0 | 6143 / 100,0 | 6003 / 100,0 | 6143 / 100,0 | 6143 / 100,0 | 6005 / 97,8
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 140 / 2,3 | 140 / 2,3 | 140 / 2,3 | 140 / 2,3 |  | 140 / 2,3 |  | 140 / 2,3 | 140 / 0,0 | 140 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 140 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 138 / 2,2
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 280 / 4,2 | 280 / 4,2 | 280 / 4,2 | 280 / 4,2 |  | 280 / 4,2 |  | 280 / 4,2 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 221 | 221 | 221 | 221 |  | 221 |  | 221 | 221 | 221 | 225 | 225 | 221 | 225 | 225 | 221
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 4 / 1,1 | 4 / 1,1 | 4 / 1,1 | 4 / 1,1 |  | 4 / 1,1 |  | 4 / 1,1 | 4 / 1,1 | 4 / 1,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 4 / 1,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 4 / 1,1
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 0.14796 | 8.6473 | 20.4566 | 82.0559 |  | 1.7254 |  | 0.47786
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 5.5094 | 79.8773 | 188.0984 | 756.9447 |  | 15.3693 |  | 4.3348
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 11041.8979 | 11041.8979 | 11041.8979 | 11041.8979 |  | 11041.8979 |  | 11041.8979
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx |  | HCl |  | TOC | CO2 | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | % | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
01.2023 | 358.5 | 330 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.7452 | 27.1624 | 99.2206 |  | 2.7258 |  | 0.94002 | 3.054 | 13.3479 | 104.2014 | 89.8603 | 9.6523 | 975.2934 | 126.1154 | 3531.0151
02.2023 | 249.5 | 373 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0.035816 | 8.8321 | 7.6907 | 87.4392 |  | 2.122 |  | 0 | 3.1898 | 13.6435 | 104.6434 | 89.9428 | 9.481 | 959.6364 | 126.4397 | 3558.6733
03.2023 | 382.5 | 337 | 11.5 | 12 | 0 | 0 | 0.39014 | 10.4366 | 14.0212 | 89.5881 |  | 2.0604 |  | 0.050759 | 3.3 | 13.4389 | 104.7908 | 89.9876 | 9.4346 | 970.1279 | 125.1405 | 3742.6803
04.2023 | 348.5 | 347 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.40188 | 6.298 | 12.2453 | 112.0669 |  | 1.6263 |  | 0.38464 | 3.348 | 13.4511 | 104.87 | 90.248 | 9.4165 | 975.8042 | 126.3193 | 3642.9362
05.2023 | 356 | 363 | 12 | 11.5 | 0 | 0 | 0.21528 | 8.1095 | 24.7851 | 76.9161 |  | 1.5255 |  | 0.45424 | 3.4947 | 13.2534 | 105.0228 | 89.8753 | 10.5455 | 985.679 | 127.1035 | 3224.0714
06.2023 | 329.5 | 361 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 7.2305 | 24.557 | 77.8 |  | 1.4829 |  | 0.73637 | 3.632 | 13.1982 | 105.3355 | 89.8753 | 10.7622 | 1002.5718 | 125.5234 | 3337.264
07.2023 | 277 | 398 | 11.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9763 | 25.3216 | 64.1228 |  | 1.9133 |  | 1.8357 | 3.2575 | 13.6445 | 105.3129 | 89.8536 | 10.3459 | 992.2929 | 124.6841 | 3165.0379
08.2023 | 326.5 | 366 | 12.5 | 12 | 0 | 0 | 0.00081196 | 9.2363 | 20.1004 | 48.5307 |  | 1.5638 |  | 0.184 | 3.1697 | 13.5471 | 105.2138 | 89.8748 | 10.8929 | 969.9249 | 124.2949 | 3295.933
09.2023 | 437 | 196.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6615 | 21.939 | 48.3484 |  | 1.4896 |  | 0 | 3.2756 | 13.6329 | 104.3685 | 89.875 | 9.7591 | 966.2705 | 123.8746 | 3331.5578
10.2023
11.2023
12.2023
Suma | 3065 | 3071.5 | 102.5 | 104.5 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 0.12021 | 8.8956 | 19.6702 | 78.9566 |  | 1.8387 |  | 0.5401 | 3.3057 | 13.4578 | 104.8929 | 89.9331 | 10.0571 | 978.034 | 125.5687 | 3422.9911
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx |  | HCl |  | TOC |  |  | Teplota | Tlak |  |  |  | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2022) | [6 empty] | kg / h | kg / h | kg / h | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  |  | °C | kPa |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 0.001399 | 0.035452 | 0.077841 | 0.27132 |  | 0.007484 |  | 0.002953 |  |  | 101.007 | 91.558 |  |  |  | 3342.859
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Legenda
PDH - Platná |  | Počet SPH ustálenej prevádzky > 0 a zároveň Počet neplatných SPH < 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky
PDH - Neplatná F |  | Neplatná PDH z dôvodu poruchy merania (Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky), max.10 dní v roku
PDH - Neplatná Q |  | Neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
PDH - Nevyhodnot. |  | Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0
priemerná mesačná hodnota =< EL
priemerná mesačná hodnota > EL
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | 1. žiadna hodnota za rok neprekročí hodnotu EL A, alebo
2. najmenej 97 % hodnôt v roku neprekročí hodnotu EL B,
ak ide o emisný limit CO
1. najmenej 97 % hodnôt za rok neprekročí emisný limit uvedený ako denná priemerná hodnota a
2. najmenej 95 % zo všetkých hodnôt neprekročí emisné limity uvedené ako 10-minútové priemerné hodnoty získané za 24 hodín alebo polhodinové priemerné hodnoty získané za 24 hodín; hodnoty sa merajú počas ľubovoľného plávajúceho 24-hodinového intervalu; v prípade, ak sú splnené prevádzkové podmienky, teplota najmenej 1 100 °C počas najmenej 2 sekúnd, správny orgán môže určiť desaťminútové priemerné hodnoty ako sedemdňový interval.
Vysvetlivky
[11 empty] | SPH |  | Stredná polhodinová hodnota
[11 empty] | EL A |  | Emisný limit A pre 100% SPH
[11 empty] | EL B |  | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [10 empty] | PDH |  | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [10 empty] | DPH |  | Priem. denná hod. z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [10 empty] | I |  | Interval spoľahlivosti