## rocny
Ročný protokol za |  |  | 2024
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx |  | HCl |  | TOC | CO2 |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % |  | % | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 | 50 | 50 | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 | 200 | 100 | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [8 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 | 10 | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 7595 | 7594 | 7601 | 7594 |  | 7594 |  | 7401
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 279 / 76,2 | 279 / 76,2 | 279 / 76,2 | 279 / 76,2 |  | 279 / 76,2 |  | 271 / 74,0
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [8 empty] | 346 / 1,6
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 7595 / 98,9 | 7594 / 98,8 | 7601 / 98,9 | 7594 / 98,8 |  | 7594 / 98,8 |  | 7401 / 96,3 | 382 / 100,0 |  | 7607 / 100,0 | 7683 / 100,0 | 7683 / 100,0 | 7683 / 100,0 | 7683 / 100,0 | 7683 / 100,0 | 7642 / 99,5
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 88 / 1,1 | 89 / 1,2 | 82 / 1,1 | 89 / 1,2 |  | 89 / 1,2 |  | 282 / 3,7 | 7301 / 0,0 |  | 76 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 41 / 0,5
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 48 / 0,6 | 91 / 1,1 | 99 / 1,2 | 91 / 1,1 |  | 91 / 1,1 |  | 255 / 3,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 279 | 279 | 279 | 279 |  | 279 |  | 271 | 14 |  | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 1 / 0,3 | 1 / 0,3 | 1 / 0,3 | 1 / 0,3 |  | 1 / 0,3 |  | 9 / 2,5 | 266 / 72,7 |  | 1 / 0,3 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.6074 | 3.9056 | 22.1156 | 72.0382 |  | 3.7535 |  | 0.62472
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 27.2089 | 34.5858 | 174.3169 | 648.1559 |  | 28.0673 |  | 5.8012
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 14309.8206 | 14309.8206 | 14309.8206 | 14309.8206 |  | 14309.8206 |  | 14309.8206
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx |  | HCl |  | TOC | CO2 |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % |  | % | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
01.2024 | 333 | 384 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.99358 | 11.6096 | 21.6819 | 119.6972 |  | 2.318 |  | 1.3879 | 0 |  | 14.4363 | 96.1603 | 89.8035 | 8.9259 | 970.8703 | 119.0164 | 3300.8396
02.2024 | 371.5 | 302.5 | 10.5 | 11 | 0 | 0 | 2.6697 | 1.0463 | 16.02 | 63.8917 |  | 3.7094 |  | 0.41575 |  | N | 14.5904 | 94.2782 | 93.956 | 8.8495 | 968.7417 | 116.0597 | 3266.7533
03.2024 | 342 | 375 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3.2384 | 1.9346 | 16.3608 | 72.3041 |  | 5.067 |  | 0.92787 |  | N | 15.007 | 97.1883 | 93.8963 | 7.5922 | 956.1684 | 117.6842 | 3659.2305
04.2024 | 325 | 370 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4.5597 | 2.1013 | 16.328 | 72.6666 |  | 5.2146 |  | 0.79267 |  | N | 14.7021 | 97.8257 | 94.187 | 8.7132 | 949.4974 | 116.6801 | 3968.9918
05.2024 | 315 | 401.5 | 13.5 | 14 | 0 | 0 | 3.6095 | 2.9677 | 20.4493 | 75.2205 |  | 3.066 |  | 0.49092 |  | N | 14.6525 | 97.7622 | 94.1739 | 8.9256 | 958.4005 | 116.7222 | 3598.776
06.2024 | 347.5 | 347.5 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2.6528 | 1.8621 | 20.905 | 63.3931 |  | 6.3903 |  | 0.61008 |  | N | 14.9109 | 96.976 | 94.2054 | 8.7014 | 956.6896 | 116.8624 | 2737.6378
07.2024 | 366.5 | 353 | 12.5 | 12 | 0 | 0 | 3.1289 | 3.96 | 12.887 | 68.5579 |  | 1.7175 |  | 0.26291 |  | N | 14.916 | 95.9038 | 94.3033 | 8.0939 | 965.8847 | 114.8327 | 3382.0574
08.2024 | 420 | 297.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 2.6823 | 4.2799 | 12.8119 | 62.9501 |  | 1.3087 |  | 0.56042 |  | N | 14.865 | 97.7734 | 94.3688 | 8.4562 | 963.8877 | 118.0613 | 3511.7161
09.2024 | 392.5 | 304.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 2.4935 | 2.6728 | 18.296 | 51.5279 |  | 1.2637 |  | 0.48789 |  | N | 15.0543 | 92.2856 | 94.3301 | 8.0918 | 966.2001 | 114.1035 | 3646.866
10.2024 | 663 | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.1068 | 1.5268 | 17.6318 | 49.8632 |  | 0.73187 |  | 0.0030626 |  | N | 15.2183 | 91.0411 | 94.3701 | 7.7156 | 970.8043 | 114.429 | 3710.6629
11.2024 | 338.5 | 354.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 3.2425 | 1.2589 | 19.6551 | 57.5534 |  | 1.4097 |  | 0.0031176 |  | N | 15.263 | 94.6181 | 94.7482 | 7.3142 | 982.7484 | 117.5874 | 3700.0567
12.2024 | 448 | 275.5 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 5.1761 | 3.0114 | 14.0137 | 64.0721 |  | 3.0743 |  | 0.0033788 |  | N | 15.6553 | 95.6419 | 94.7376 | 6.9014 | 969.9442 | 117.4599 | 4093.1956
Suma | 4662.5 | 3841.5 | 137.5 | 136.5 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 3.1037 | 3.3428 | 17.4339 | 70.3026 |  | 3.1342 |  | 0.56001 | 0 |  | 14.9095 | 95.9597 | 93.8528 | 8.2385 | 964.3772 | 116.7782 | 3528.4254
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx |  | HCl |  | TOC |  |  |  | Teplota | Tlak |  |  |  | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2023) | [6 empty] | kg / h | kg / h | kg / h | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  |  |  | °C | kPa |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 0.001482 | 0.023677 | 0.052904 | 0.22001 |  | 0.004306 |  | 0.001515 |  |  |  | 103.517 | 89.793 |  |  |  | 3346.963
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Legenda
PDH - Platná |  | Počet SPH ustálenej prevádzky > 0 a zároveň Počet neplatných SPH < 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky
PDH - Neplatná F |  | Neplatná PDH z dôvodu poruchy merania (Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky), max.10 dní v roku
PDH - Neplatná Q |  | Neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
PDH - Nevyhodnot. |  | Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0
priemerná mesačná hodnota =< EL
priemerná mesačná hodnota > EL
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | 1. žiadna hodnota za rok neprekročí hodnotu EL A, alebo
2. najmenej 97 % hodnôt v roku neprekročí hodnotu EL B,
ak ide o emisný limit CO
1. najmenej 97 % hodnôt za rok neprekročí emisný limit uvedený ako denná priemerná hodnota a
2. najmenej 95 % zo všetkých hodnôt neprekročí emisné limity uvedené ako 10-minútové priemerné hodnoty získané za 24 hodín alebo polhodinové priemerné hodnoty získané za 24 hodín; hodnoty sa merajú počas ľubovoľného plávajúceho 24-hodinového intervalu; v prípade, ak sú splnené prevádzkové podmienky, teplota najmenej 1 100 °C počas najmenej 2 sekúnd, správny orgán môže určiť desaťminútové priemerné hodnoty ako sedemdňový interval.
Vysvetlivky
[11 empty] | SPH |  | Stredná polhodinová hodnota
[11 empty] | EL A |  | Emisný limit A pre 100% SPH
[11 empty] | EL B |  | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [10 empty] | PDH |  | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [10 empty] | DPH |  | Priem. denná hod. z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [10 empty] | I |  | Interval spoľahlivosti